## Info
Manufacturer: | Novatek-Electro | Description:
Model: | EM-483
Device Version:
Category:
Read Group Size: | 16
Write Function: | normal

## Params
Category | Category RU | Category PL | Mnemonic | Name | Name RU | Name PL | Description | Description RU | Description PL | Address | Bit Position | Bits Num | Multiplier | Shift | Decimal Precision | Represent As | Type | Min | Max | Units | Units RU | Units PL | Register Kind | Is Tracked | Is Programmable | Read As Group | Widget
Unit describing parameters | Параметры, описывающие изделие | Parametry opisujące urządzenie |  | Device type | Тип изделия | Typ urządzenia | Identifier that determines manufacturer's Modbus device | Код, определяющий изделие MODBUS у изготовителя | Kod identyfikujący produkt MODBUS u producenta | 0 | [6 empty] | u16-be | [5 empty] | holding | 0 | 0 | 0 | 0
Current condition parameters | Параметры текущего состояния | Parametry bieżącegostanu |  | Control command | Команда управления | Rozkaz sterowania | 0: no action 1: «Reset» – device reset; 2: «Save» – save Modbus settings changes; 3: «Reset settings» – revert to default settings; 4: «Save and reset» - same as 2 and 3 sent consistently; 6: «Export» – read the saved settings and write them to file; 7: «Import» – read the settings from file and save them in internal memory; 9: «Cancel» – read saved settings; 51: «Apply to MODBUS» – apply settings to MODBUS network and to MODBUS TCP; 59: «Apply to user settings» – apply the settings to user area of registers; 444: «Factory reset» – reset all settings to factory values. | 0: нет действия; 1: «Перезапуск» – перезапуск ET-485; 2: «Сохранить» – сохранить изменения настроек; 3: «Применить» – применить настройки без перезапуска (доступно только для параметров MODBUS и пользовательских); 4: «Сохранить и применить» – аналогично командам 2 и 3, отправленным одна за другой; 6: «Экспортировать» – прочитать сохраненные настройки и записать их в файл; 7: «Импортировать» – прочитать настройки из файла и сохранить их во внутренней памяти; 9: «Отменить» – прочитать сохраненные настройки; 51: «Применить для MODBUS» – применить настройки для сети MODBUS и для MODBUS TCP; 59: «Применить для пользовательских» – применить настройки для пользовательской области регистров; 444: «Вернуть заводские» – сбросить настройки к заводским значениям. | 0: brak czynności; 1: "Restart" – restart EM-481; 2:"Save" (Zapisz) – zapisać zmiany ustawień poprzez MODBUS; 3: "Apply" (Zastosuj) – zastosować ustawienia bez restartu (do- stępne tylko dla parametrów MODBUS i ustawień użytkownika); 4: "Zapisz i zastosuj" – podobnie do komend 2 i 3, wysłanych jedna po drugiej; 9: "Cancel" (Anuluj) – przeczytać zapisane ustawienia; 51: "Zastosuj dla Modbus" – zastosować ustawienia poprzez sieć Modbus i RS-485; 59: "Zastosuj dla ustawień użytkownika" – zastosować ustawienia dla rejestrów z obszaru użytkownika; 81: "Synchronizuj czas z serwerem NTC" 82: "Otrzymaj stan konta u operatora GSM" 444: "Restore Default Settings" (Przywróć ustawienia) – przywrócić ustawienia fabryczne; 35381: "Start setting the clock" (Zacznij ustawienie zegara) – otwiera dostęp do rejestrów ustawienia zegara; 35431: "Cancel setting the clock" (Anuluj ustawienia zegara) – zamyka dostęp do rejestrów ustawienia zegara bez zmiany czasu; 40959: "Clear the internal memory of the tasks" (Opróżnij wewnę- trzną pamięć zadań) – usunąć program logiki działania (gdy karta ęci będzie włożona, on zostanie ponownie automatycznie sczytany). | 120 | [6 empty] | u16-be | [5 empty] | holding | 0 | 1 | 0 | 0
Current condition parameters | Параметры текущего состояния | Parametry bieżącegostanu |  | Mode (see reg. 122) | Режим (более подробно см. Рег. 122) | Tryb (szczegóły patrz Reg. 122) | 0: User mode 1: Configuration mode | 0: Режим пользователя; 1: Режим настройки. | 0: Tryb użytkownika; 1: Tryb ustawień. | 121 | [6 empty] | u16-be | [5 empty] | holding | 0 | 1 | 0 | 0
Current condition parameters | Параметры текущего состояния | Parametry bieżącegostanu |  | Access flag 1 | Флаг режима доступа 1 | Flagi trybu dostępu 1 | The ability for the connected client to obtain the permission (with the help of a password) for queries of the functions of reading devices by MODBUS: 0 - permission cannot be obtained; 1 - permission can be received by the password. | Возможность для подключенного клиента получить разрешение (при помощи пароля) на запросы функций чтения устройств по MODBUS: 0 – разрешение не может быть получено; 1 – разрешение выдается по паролю. | Możliwość otrzymania przez podłączonego klienta zezwolenia (za pomocą hasła) na zapytania o funkcje odczytu urządzeń przez RS-485 0 – nie można otrzymać zezwolenia; 1 – można otrzymać zezwolenie po podaniu hasła. | 122 | 0 | [5 empty] | bit | [5 empty] | holding | 0 | 0 | 0 | 0
Current condition parameters | Параметры текущего состояния | Parametry bieżącegostanu |  | Access flag 2 | Флаг режима доступа 2 | Flagi trybu dostępu 2 | Permission for the connected client for queries of the functions of reading devices via RS-485: 0 - no permission; 1 - there is permission. | Разрешение подключенному клиенту на запросы функций чтения устройств по MODBUS: 0 – нет разрешения; 1 – есть разрешение. | Możliwość otrzymania przez podłączonego klienta zezwolenia (za pomocą hasła) na zapytania o funkcje odczytu urządzeń przez RS-485 0 – nie można otrzymać zezwolenia; 1 – można otrzymać zezwolenie po podaniu hasła. | 122 | 1 | [5 empty] | bit | [5 empty] | holding | 0 | 0 | 0 | 0
Current condition parameters | Параметры текущего состояния | Parametry bieżącegostanu |  | Access flag 3 | Флаг режима доступа 3 | Flagi trybu dostępu 3 | The ability for the connected client to obtain the permission (with the help of a password) for queries of the functions of recording and controlling devices by MODBUS: 0 - permission cannot be obtained; 1 - permission can be received by the password. | Возможность для подключенного клиента получить разрешение (при помощи пароля) на запросы функций записи и управления устройствами по MODBUS: 0 – разрешение не может быть получено; 1 – разрешение выдается по паролю. | Możliwość otrzymania przez podłączonego klienta zezwolenia (za pomocą hasła) na zapytania o funkcje odczytu urządzeń przez RS-485 0 – nie można otrzymać zezwolenia; 1 – można otrzymać zezwolenie po podaniu hasła. | 122 | 2 | [5 empty] | bit | [5 empty] | holding | 0 | 0 | 0 | 0
Current condition parameters | Параметры текущего состояния | Parametry bieżącegostanu |  | Access flag 4 | Флаг режима доступа 4 | Flagi trybu dostępu 4 | Permission for the connected client for queries of the functions of recording and controlling devices via MODBUS: 0 - no permission; 1 - there is permission. | Разрешение подключенному клиенту на запросы функций записи и управления устройствами по MODBUS: 0 – нет разрешения; 1 – есть разрешение. | Możliwość otrzymania przez podłączonego klienta zezwolenia (za pomocą hasła) na zapytania o funkcje odczytu urządzeń przez RS-485 0 – nie można otrzymać zezwolenia; 1 – można otrzymać zezwolenie po podaniu hasła. | 122 | 3 | [5 empty] | bit | [5 empty] | holding | 0 | 0 | 0 | 0
Current condition parameters | Параметры текущего состояния | Parametry bieżącegostanu |  | Access flag 5 | Флаг режима доступа 5 | Flagi trybu dostępu 5 | Ability for the connected client to obtain permission (with the help of a password) to access the ET-485 registers, except for the registers of version, password, mode and access tabs; 0 - permission cannot be obtained; 1 - the permission can be received by the password. | Возможность для подключенного клиента получить разрешение (при помощи пароля) на доступ к регистрам ET-485, кроме регистров версии, пароля, режима и флагов доступа; 0 – разрешение не может быть получено; 1 – разрешение выдается по паролю. | Możliwość otrzymania przez podłączonego klienta zezwolenia (za pomocą hasła) na zapytania o funkcje odczytu urządzeń przez RS-485 0 – nie można otrzymać zezwolenia; 1 – można otrzymać zezwolenie po podaniu hasła. | 122 | 4 | [5 empty] | bit | [5 empty] | holding | 0 | 0 | 0 | 0
Current condition parameters | Параметры текущего состояния | Parametry bieżącegostanu |  | Access flag 6 | Флаг режима доступа 6 | Flagi trybu dostępu 6 | Permission for the connected client to access the ET-485 registers, except for registers of version, password, mode and access tabs; 0 - no permission; 1 - there is permission. | Разрешение подключенному клиенту на доступ к регистрам ET-485, кроме регистров версии, пароля, режима и флагов доступа; 0 – нет разрешения; 1 – есть разрешение. | Możliwość otrzymania przez podłączonego klienta zezwolenia (za pomocą hasła) na zapytania o funkcje odczytu urządzeń przez RS-485 0 – nie można otrzymać zezwolenia; 1 – można otrzymać zezwolenie po podaniu hasła. | 122 | 5 | [5 empty] | bit | [5 empty] | holding | 0 | 0 | 0 | 0
Current condition parameters | Параметры текущего состояния | Parametry bieżącegostanu |  | Access flag 8 | Флаг режима доступа 8 | Flagi trybu dostępu 8 | Permission for the connected client to configure ET-485 (the same as register 121); 0 - no permission; 1 - there is a permission. | Разрешение подключенному клиенту на настройку ET-485 (аналогично регистру 121); 0 – нет разрешения; 1 – есть разрешение. | Możliwość otrzymania przez podłączonego klienta zezwolenia (za pomocą hasła) na zapytania o funkcje odczytu urządzeń przez RS-485 0 – nie można otrzymać zezwolenia; 1 – można otrzymać zezwolenie po podaniu hasła. | 122 | 7 | [5 empty] | bit | [5 empty] | holding | 0 | 0 | 0 | 0
Current condition parameters | Параметры текущего состояния | Parametry bieżącegostanu |  | Time in minutes | Время, мин | Czas [min.] | Number of minutes since the moment of start up | Числоминут с момента запуска. | Liczba minut od momentu uruchomienia. | 123 | [6 empty] | u32-be |  |  | min | мин | min | holding | 0 | 0 | 0 | 0
Current condition parameters | Параметры текущего состояния | Parametry bieżącegostanu |  | Number of Modbus TCP clients | Число клиентов MODBUS TCP | Liczba klientów MODBUS TCP | Number of occupied connections of MODBUS TCP | Количество занятых подключений MODBUS TCP. | Liczba zajętych połączeń MODBUS TCP. | 125 | [6 empty] | u16-be | [5 empty] | holding | 0 | 0 | 0 | 0
Current condition parameters | Параметры текущего состояния | Parametry bieżącegostanu |  | Limit of Modbus TCP clients | Лимит клиентов MODBUS TCP | Limitowana liczba klientów | Number of prospective clients of MODBUS TCP | Общее число возможных клиентов MODBUS TCP. | Całkowita liczba możaliwych klientów MODBUS TCP. | 126 | [6 empty] | u16-be | [5 empty] | holding | 0 | 0 | 0 | 0
Current condition parameters | Параметры текущего состояния | Parametry bieżącegostanu |  | Modbus RS-485 load | Нагрузка RS-485 | Obciążenie RS-485 | Total number of querys via RS-485 per second. | Число запросов, отправляемых по RS-485 в секунду. | Liczba żądań wysyłanych przez RS-485 na sekundę. | 127 | [6 empty] | u16-be |  |  | requests/sec | запросов/с | zapytań na sekundę | holding | 1 | 0 | 0 | 0
Current condition parameters | Параметры текущего состояния | Parametry bieżącegostanu |  | Modbus RS-485 payload | Полезная нагрузка RS-485 | Obciążenie RS-485 | Number of responds without errors via RS-485 per second. | Число ответов без ошибок по RS-485 в секунду. | Liczba bezbłędnych odpowiedzi RS-485 na sekundę. | 128 | [6 empty] | u16-be |  |  | requests/sec | запросов/с | zapytań na sekundę | holding | 1 | 0 | 0 | 0
Current condition parameters | Параметры текущего состояния | Parametry bieżącegostanu |  | Load of RS-485 per second | Нагрузка RS-485 за секунду | Użyteczne obciążenie RS-485 zapytań na sekundę | Load of RS-485 for the last second considering the set rate of RS-485 and time of inactivity | Занятость RS-485 за последнюю секунду, с учетом заданной скорости RS-485 и времени молчания. | Zajętość RS-485 w ostatniej sekundzie, z uwzględnieniem ustawionej prędkości RS-485 i czasu ciszy. | 129 | [6 empty] | u16-be |  |  | % | % | % | holding | 1 | 0 | 0 | 0
Current condition parameters | Параметры текущего состояния | Parametry bieżącegostanu |  | Load of RS-485 per minute | Нагрузка RS-485 за минуту | Obciążenie RS-485 na minuta | Load of RS-485 for the last minute | Занятость RS-485 за последнюю минуту. | Obłożenie RS-485 w ostatniej chwili. | 130 | [6 empty] | u16-be |  |  | % | % | % | holding | 1 | 0 | 0 | 0
Current condition parameters | Параметры текущего состояния | Parametry bieżącegostanu |  | Load of RS-485 per 5 minutes | Нагрузка RS-485 за 5 минут | Obciążenie RS -485 na 5 minutę | Load of RS-485 for the last 5 minutes | Занятость RS-485 за последние пять минут. | zajętość RS-485 w ciągu ostatnich pięciu minut. | 131 | [6 empty] | u16-be |  |  | % | % | % | holding | 1 | 0 | 0 | 0
Current condition parameters | Параметры текущего состояния | Parametry bieżącegostanu |  | Modbus TCP load | Максимальная нагрузка MODBUS TCP | Maksymalne obciążenie MODBUS TCP | The number of queries received from clients via MODBUS TCP per second. | Число запросов, принимаемых от клиентов по MODBUS TCP за секунду. | Liczba żądań otrzymanych od klientów przez MODBUS TCP na sekundę. | 132 | [6 empty] | u16-be |  |  | requests/sec | запросов/с | zapytań na sekundę | holding | 1 | 0 | 0 | 0
Current condition parameters | Параметры текущего состояния | Parametry bieżącegostanu |  | Modbus TCP payload | Полезная нагрузка MODBUS TCP | Użyteczne obciążenie MODBUSTCP | Number of responds without errors being sent to the client via MODBUS TCP per second. | Число ответов без ошибок, отправляемых клиентам по MODBUS TCP за секунду. | Liczba bezbłędnych odpowiedzi wysłanych do klientów przez MODBUS TCP na sekundę. | 133 | [6 empty] | u16-be |  |  | requests/sec | запросов/с | zapytań na sekundę | holding | 1 | 0 | 0 | 0
Current condition parameters | Параметры текущего состояния | Parametry bieżącegostanu |  | Ethernet load | Нагрузка Ethernet | Obciążenie Ethernet | Load of wire channel with Ethernet being switched on. | Нагрузка проводного канала при включенном Ethernet. | Załaduj kanał przewodowy, gdy Ethernet jest włączony. | 135 | [6 empty] | u16-be |  |  | 100kB/s | 100 кБ/с | 100 kB/s | holding | 1 | 0 | 0 | 0
Current condition parameters | Параметры текущего состояния | Parametry bieżącegostanu |  | Maximum of MODBUS TCP clients | Максимум клиентов MODBUS TCP | Maksymalna liczba klientów MODBUS TCP | Maximal number of simultaneously connected clients via Modbus TCP - from the moment of start up | Максимальное количество подключенных одновременно клиентов по MODBUS TCP – с момента запуска. | Maksymalna liczba jednocześnie podłączonych klientów przez MODBUS TCP - od momentu uruchomienia. | 136 | [6 empty] | u16-be | [5 empty] | holding | 0 | 0 | 0 | 0
Current condition parameters | Параметры текущего состояния | Parametry bieżącegostanu |  | Modbus TCP load | Максимальная нагрузка MODBUS TCP | Maksymalne obciążenie MODBUS TCP | Maximal number of queries received per second from the clients via Modbus TCP - from the moment of start up | Максимальное количество запросов, принятое за секунду от клиентов по MODBUS TCP – с момента запуска. | Maksymalna liczba żądań otrzymywanych na sekundę od klientów przez MODBUS TCP - od momentu uruchomienia. | 137 | [6 empty] | u16-be |  |  | queries/sec | запросов/с | zapytań na sekundę | holding | 0 | 0 | 0 | 0
Current condition parameters | Параметры текущего состояния | Parametry bieżącegostanu |  | Maximum of RS-485 load | Максимум нагрузки RS-485 | Maksymalnie obciążenie RS-485 | Maximal load of RS-485 for 5 minutes - from the moment of start up | Максимальная нагрузка RS-485 за 5 минут – с момента запуска. | RS-485 maksymalne obciążenie w ciągu 5 minut - od momentu uruchomienia. | 138 | [6 empty] | u16-be |  |  | % | % | % | holding | 0 | 0 | 0 | 0
Current condition parameters | Параметры текущего состояния | Parametry bieżącegostanu |  | Current IP-address Ethernet 0 | Текущий IP-адрес Ethernet 0 | Bieżący adres IP Ethernet 0 | IP-address, by which EM-481 device is accessible in Ethernet network | IP-адрес, по которому ET-485 доступен в сети Ethernet. | Adres IP, pod którym ET-485 jest dostępny w sieci Ethernet. | 140 | [6 empty] | u16-be | [5 empty] | holding | 0 | 0 | 0 | 0
Current condition parameters | Параметры текущего состояния | Parametry bieżącegostanu |  | Current IP-address Ethernet 1 | Текущий IP-адрес Ethernet 1 | Bieżący adres IP Ethernet 1 | IP-address, by which EM-481 device is accessible in Ethernet network | IP-адрес, по которому ET-485 доступен в сети Ethernet. | Adres IP, pod którym ET-485 jest dostępny w sieci Ethernet. | 141 | [6 empty] | u16-be | [5 empty] | holding | 0 | 0 | 0 | 0
Current condition parameters | Параметры текущего состояния | Parametry bieżącegostanu |  | Current IP-address Ethernet 2 | Текущий IP-адрес Ethernet 2 | Bieżący adres IP Ethernet 2 | IP-address, by which EM-481 device is accessible in Ethernet network | IP-адрес, по которому ET-485 доступен в сети Ethernet. | Adres IP, pod którym ET-485 jest dostępny w sieci Ethernet. | 142 | [6 empty] | u16-be | [5 empty] | holding | 0 | 0 | 0 | 0
Current condition parameters | Параметры текущего состояния | Parametry bieżącegostanu |  | Current IP-address Ethernet 3 | Текущий IP-адрес Ethernet 3 | Bieżący adres IP Ethernet 3 | IP-address, by which EM-481 device is accessible in Ethernet network | IP-адрес, по которому ET-485 доступен в сети Ethernet. | Adres IP, pod którym ET-485 jest dostępny w sieci Ethernet. | 143 | [6 empty] | u16-be | [5 empty] | holding | 0 | 0 | 0 | 0
Current condition parameters | Параметры текущего состояния | Parametry bieżącegostanu |  | Current MAC-address Ethernet 0 | Текущий MAC-адрес Ethernet 0 | Bieżący adres MAC Ethernet 0 | MAC-address, by which the device is detected in Ethernet network | MAC-адрес, по которому ET-485 опознается в сети Ethernet. | Adres MAC, po którym ET-485 jest rozpoznawany w sieci Ethernet. | 144 | [6 empty] | u16-be | [5 empty] | holding | 0 | 0 | 0 | 0
Current condition parameters | Параметры текущего состояния | Parametry bieżącegostanu |  | Current MAC-address Ethernet 1 | Текущий MAC-адрес Ethernet 1 | Bieżący adres MAC Ethernet 1 | MAC-address, by which the device is detected in Ethernet network | MAC-адрес, по которому ET-485 опознается в сети Ethernet. | Adres MAC, po którym ET-485 jest rozpoznawany w sieci Ethernet. | 145 | [6 empty] | u16-be | [5 empty] | holding | 0 | 0 | 0 | 0
Current condition parameters | Параметры текущего состояния | Parametry bieżącegostanu |  | Current MAC-address Ethernet 2 | Текущий MAC-адрес Ethernet 2 | Bieżący adres MAC Ethernet 2 | MAC-address, by which the device is detected in Ethernet network | MAC-адрес, по которому ET-485 опознается в сети Ethernet. | Adres MAC, po którym ET-485 jest rozpoznawany w sieci Ethernet. | 146 | [6 empty] | u16-be | [5 empty] | holding | 0 | 0 | 0 | 0
Current condition parameters | Параметры текущего состояния | Parametry bieżącegostanu |  | Current MAC-address Ethernet 3 | Текущий MAC-адрес Ethernet 3 | Bieżący adres MAC Ethernet 3 | MAC-address, by which the device is detected in Ethernet network | MAC-адрес, по которому ET-485 опознается в сети Ethernet. | Adres MAC, po którym ET-485 jest rozpoznawany w sieci Ethernet. | 147 | [6 empty] | u16-be | [5 empty] | holding | 0 | 0 | 0 | 0
Current condition parameters | Параметры текущего состояния | Parametry bieżącegostanu |  | Current MAC-address Ethernet 4 | Текущий MAC-адрес Ethernet 4 | Bieżący adres MAC Ethernet 4 | MAC-address, by which the device is detected in Ethernet network | MAC-адрес, по которому ET-485 опознается в сети Ethernet. | Adres MAC, po którym ET-485 jest rozpoznawany w sieci Ethernet. | 148 | [6 empty] | u16-be | [5 empty] | holding | 0 | 0 | 0 | 0
Current condition parameters | Параметры текущего состояния | Parametry bieżącegostanu |  | Current MAC-address Ethernet 5 | Текущий MAC-адрес Ethernet 5 | Bieżący adres MAC Ethernet 5 | MAC-address, by which the device is detected in Ethernet network | MAC-адрес, по которому ET-485 опознается в сети Ethernet. | Adres MAC, po którym ET-485 jest rozpoznawany w sieci Ethernet. | 149 | [6 empty] | u16-be | [5 empty] | holding | 0 | 0 | 0 | 0
Current condition parameters | Параметры текущего состояния | Parametry bieżącegostanu |  | Time before the connection to data collection server | Время до подключения к серверу сбора данных | Czas przed połączeniem z serwerem danych | 0: there is a connection to server of data accumulation 1: The connection is being made to the server of data accumulation 2 – 65534: number of seconds before the repeated connection 65535: connection to server is not used | 0 – установлено подключение к серверу сбора данных; 1 – выполняется подключение к серверу сбора данных; 2 – 65534: число секунд до повторного подключения; 65535: подключение к серверу не используется. | 0 - połączenie z serwerem zbierającym dane jest nawiązane; 1 - trwa połączenie z serwerem zbierającym dane; 2 - 65534: ilość sekund do ponownego połączenia; 65535: połączenie z serwerem nie jest wykorzystywane. | 165 | [6 empty] | u16-be |  |  | sec | сек | s | holding | 0 | 0 | 0 | 0
Current condition parameters | Параметры текущего состояния | Parametry bieżącegostanu |  | Number of programmed restarts | Число запрограммированных перезапусков | Liczba zaprogramowanych restartów | Number of restarts in accordance to the user setting – for total operational time of the device | Количество перезапусков в соответствии с настройкой пользователя – за все время работы. | Ilość restartów zgodnie z ustawieniami użytkownika – za cały okres pracy. | 166 | [6 empty] | u16-be | [5 empty] | holding | 0 | 0 | 0 | 0
Current condition parameters | Параметры текущего состояния | Parametry bieżącegostanu |  | Number of critical errors | Число критических ошибок | Liczba błędów krytycznych | Number of noted errors (failures) causing the restart of the device – for total operational time of the device | Количество отмеченных ошибок (сбоев), вызвавших перезапуск изделия – за все время работы. | Ilość odnotowanych błędów (awarii), które spowodowały restart urządzenia – za cały okres pracy. | 167 | [6 empty] | u16-be | [5 empty] | holding | 0 | 0 | 0 | 0
Current condition parameters | Параметры текущего состояния | Parametry bieżącegostanu |  | Total uptime | Общее время работы | Całkowity czas pracy | Number of minutes of device operation – for total operational time of the device | Количество минут наработки изделия – за все время работы. | Podana liczba minut czasu pracy produktu dotyczy całego czasu pracy. | 168 | [6 empty] | u32-be |  |  | min | мин | min | holding | 0 | 0 | 0 | 0
Current condition parameters | Параметры текущего состояния | Parametry bieżącegostanu |  | Time | Время | Czas | Number of seconds since device start up | Число секунд с момента запуска. | Liczba sekund od momentu startu. | 170 | [6 empty] | u32-be |  |  | sec | сек | s | holding | 0 | 0 | 0 | 0
Current condition parameters | Параметры текущего состояния | Parametry bieżącegostanu |  | Supply voltage | Напряжение питания | Napięcie zasilania | Voltage at the product power terminals | Напряжение на клеммах питания изделия. | Napięcie na zaciskach zasilania produktu. | 175 | [6 empty] | u16-be |  |  | mV | мВ | mV | holding | 0 | 0 | 0 | 0
Current condition parameters | Параметры текущего состояния | Parametry bieżącegostanu |  | Time before the connection to first MODBUS TCP server | Время до подключения к первому удаленному серверу Modbus TCP | Czas oczekiwania na połączenie z pierwszym zdalnym serwerem Modbus TCP | 0 - connection to the remote server is set; 1 - connecting to the remote server; 2 - 65534: the number of seconds before reconnecting; 65535: Connection to the Modbus TCP server is not used. | 0 – установлено подключение к удаленному серверу; 1 – выполняется подключение к удаленному серверу; 2 – 65534: число секунд до повторного подключения; 65535: подключение к серверу Modbus TCP не используется. | 0 - połączenie z serwerem zdalnym jest nawiązane; 1 - trwa połączenie z serwerem zdalnym; 2 - 65534: ilość sekund do ponownego połączenia; 65535: połączenie z serwerem Modbus TCP nie jest wykorzystywane. | 176 | [6 empty] | u16-be |  |  | sec | сек | s | holding | 0 | 0 | 0 | 0
Current condition parameters | Параметры текущего состояния | Parametry bieżącegostanu |  | State of connection to first MODBUS TCP server | Состояние подключения к первому удаленному серверу Modbus TCP | Status połączenia z pierwszym zdalnym serwerem Modbus TCP | 0 - the connection is not set; 1 - Ethernet connection is set | 0 – подключение не установлено; 1 – установлено подключение по Ethernet. | 0 - brak połączenia; 1 - połączenie ethernetowe nawiązane. | 177 | [6 empty] | u16-be | [5 empty] | holding | 0 | 0 | 0 | 0
Unit describing parameters | Параметры, описывающие изделие | Parametry opisujące urządzenie |  | Firmware version | Версия прошивки | Wersja firmware | Version of firmware of the integrated software of the unit. | Версия прошивки встроенного программного обеспечения | Wersja oprogramowania sprzętowego (firmware) | 1 | [6 empty] | u16-be | [5 empty] | holding | 0 | 0 | 0 | 0
Current condition parameters | Параметры текущего состояния | Parametry bieżącegostanu |  | Time before the connection to second MODBUS TCP server | Время до подключения ко второму удаленному серверу Modbus TCP, | Czas oczekiwania na połączenie z drugim zdalnym serwerem Modbus TCP | 0 - connection to the remote server is set; 1 - connecting to the remote server; 2 - 65534: the number of seconds before reconnecting; 65535: Connection to the Modbus TCP server is not used. | 0 – установлено подключение к удаленному серверу; 1 – выполняется подключение к удаленному серверу; 2 – 65534: число секунд до повторного подключения; 65535: подключение к серверу Modbus TCP не используется. | 0 - połączenie z serwerem zdalnym jest nawiązane; 1 - trwa połączenie z serwerem zdalnym; 2 - 65534: ilość sekund do ponownego połączenia; 65535: połączenie z serwerem Modbus TCP nie jest wykorzystywane. | 240 | [6 empty] | u16-be |  |  | sec | сек | s | holding | 0 | 0 | 0 | 0
Current condition parameters | Параметры текущего состояния | Parametry bieżącegostanu |  | State of connection to second MODBUS TCP server | Состояние подключения ко второмуудаленному серверу Modbus TCP | Stan połączenia z drugim serwerem zdalnym Modbus TCP | 0 - the connection is not set; 1 - Ethernet connection is set | 0 – подключение не установлено; 1 – установлено подключение по Ethernet. | 0 - brak połączenia; 1 - połączenie ethernetowe nawiązane. | 241 | [6 empty] | u16-be | [5 empty] | holding | 0 | 0 | 0 | 0
Unit describing parameters | Параметры, описывающие изделие | Parametry opisujące urządzenie |  | Control code | Контрольный код | Suma kontrolna | CRC32 of firmware of the integrated software of the unit. | CRC32 прошивки встроенного программного обеспечения | CRC32 firmware | 2 | [6 empty] | u32-be | [5 empty] | holding | 0 | 0 | 0 | 0
Ethernet network | Сеть Ethernet | Sieć Ethernet |  | Static IP-address 0 | Статический IP-адрес 0 | Statyczny adres IP 0 | If the dynamic addressing is switched off or not available, IP- address of the device in Ethernet network is equal to this value | Если динамическая адресация отключена или недоступна, IP-адрес в сети Ethernet равен этому значению. | Jeśli adresowanie dynamiczne jest wyłączone lub niedostępne, adres IP w sieci Ethernet jest równy tej wartości. | 300 | [6 empty] | u16-be | [5 empty] | holding | 0 | 1 | 0 | 0
Ethernet network | Сеть Ethernet | Sieć Ethernet |  | Static IP-address 1 | Статический IP-адрес 1 | Statyczny adres IP 1 | If the dynamic addressing is switched off or not available, IP- address of the device in Ethernet network is equal to this value | Если динамическая адресация отключена или недоступна, IP-адрес в сети Ethernet равен этому значению. | Jeśli adresowanie dynamiczne jest wyłączone lub niedostępne, adres IP w sieci Ethernet jest równy tej wartości. | 301 | [6 empty] | u16-be | [5 empty] | holding | 0 | 1 | 0 | 0
Ethernet network | Сеть Ethernet | Sieć Ethernet |  | Static IP-address 2 | Статический IP-адрес 2 | Statyczny adres IP 2 | If the dynamic addressing is switched off or not available, IP- address of the device in Ethernet network is equal to this value | Если динамическая адресация отключена или недоступна, IP-адрес в сети Ethernet равен этому значению. | Jeśli adresowanie dynamiczne jest wyłączone lub niedostępne, adres IP w sieci Ethernet jest równy tej wartości. | 302 | [6 empty] | u16-be | [5 empty] | holding | 0 | 1 | 0 | 0
Ethernet network | Сеть Ethernet | Sieć Ethernet |  | Static IP-address 3 | Статический IP-адрес 3 | Statyczny adres IP 3 | If the dynamic addressing is switched off or not available, IP- address of the device in Ethernet network is equal to this value | Если динамическая адресация отключена или недоступна, IP-адрес в сети Ethernet равен этому значению. | Jeśli adresowanie dynamiczne jest wyłączone lub niedostępne, adres IP w sieci Ethernet jest równy tej wartości. | 303 | [6 empty] | u16-be | [5 empty] | holding | 0 | 1 | 0 | 0
Ethernet network | Сеть Ethernet | Sieć Ethernet |  | Mask IP 0 | Маска подсети 0 | Maska podsieci 0 | It is used only with static IP-address | Используется только вместе со статическим IP-адресом. | Używane tylko w połączeniu ze statycznym adresem IP. | 304 | [6 empty] | u16-be | [5 empty] | holding | 0 | 1 | 0 | 0
Ethernet network | Сеть Ethernet | Sieć Ethernet |  | Mask IP 1 | Маска подсети 1 | Maska podsieci 1 | It is used only with static IP-address | Используется только вместе со статическим IP-адресом. | Używane tylko w połączeniu ze statycznym adresem IP. | 305 | [6 empty] | u16-be | [5 empty] | holding | 0 | 1 | 0 | 0
Ethernet network | Сеть Ethernet | Sieć Ethernet |  | Mask IP 2 | Маска подсети 2 | Maska podsieci 2 | It is used only with static IP-address | Используется только вместе со статическим IP-адресом. | Używane tylko w połączeniu ze statycznym adresem IP. | 306 | [6 empty] | u16-be | [5 empty] | holding | 0 | 1 | 0 | 0
Ethernet network | Сеть Ethernet | Sieć Ethernet |  | Mask IP 3 | Маска подсети 3 | Maska podsieci 3 | It is used only with static IP-address | Используется только вместе со статическим IP-адресом. | Używane tylko w połączeniu ze statycznym adresem IP. | 307 | [6 empty] | u16-be | [5 empty] | holding | 0 | 1 | 0 | 0
Ethernet network | Сеть Ethernet | Sieć Ethernet |  | Gateway IP 0 | Шлюз 0 | Bramka 0 | It is used only together with static IP-address for communication with other networks, or as an address of DNS/DHCP servers | Используется только вместе со статическим IP-адресом для связи с другими сетями, или как адрес серверов DNS/DHCP. | Używany tylko w połączeniu ze statycznym adresem IP do komunikacji z innymi sieciami, lub jako adres Serwery DNS/DHCP. | 308 | [6 empty] | u16-be | [5 empty] | holding | 0 | 1 | 0 | 0
Ethernet network | Сеть Ethernet | Sieć Ethernet |  | Gateway IP 1 | Шлюз 1 | Bramka 1 | It is used only together with static IP-address for communication with other networks, or as an address of DNS/DHCP servers | Используется только вместе со статическим IP-адресом для связи с другими сетями, или как адрес серверов DNS/DHCP. | Używany tylko w połączeniu ze statycznym adresem IP do komunikacji z innymi sieciami, lub jako adres Serwery DNS/DHCP. | 309 | [6 empty] | u16-be | [5 empty] | holding | 0 | 1 | 0 | 0
Ethernet network | Сеть Ethernet | Sieć Ethernet |  | Gateway IP 2 | Шлюз 2 | Bramka 2 | It is used only together with static IP-address for communication with other networks, or as an address of DNS/DHCP servers | Используется только вместе со статическим IP-адресом для связи с другими сетями, или как адрес серверов DNS/DHCP. | Używany tylko w połączeniu ze statycznym adresem IP do komunikacji z innymi sieciami, lub jako adres Serwery DNS/DHCP. | 310 | [6 empty] | u16-be | [5 empty] | holding | 0 | 1 | 0 | 0
Ethernet network | Сеть Ethernet | Sieć Ethernet |  | Gateway IP 3 | Шлюз 3 | Bramka 3 | It is used only together with static IP-address for communication with other networks, or as an address of DNS/DHCP servers | Используется только вместе со статическим IP-адресом для связи с другими сетями, или как адрес серверов DNS/DHCP. | Używany tylko w połączeniu ze statycznym adresem IP do komunikacji z innymi sieciami, lub jako adres Serwery DNS/DHCP. | 311 | [6 empty] | u16-be | [5 empty] | holding | 0 | 1 | 0 | 0
Ethernet network | Сеть Ethernet | Sieć Ethernet |  | DHCP dynamic addressing mode | Режим динамической адресации с помощью DHCP | Dynamiczny tryb adresowania przy użyciu protokołu DHCP | 0 - for addressing in Ethernet, the specified values of the IP address, mask and gateway are used; 1 - If DHCP server is available in the network, then IP address, mask and gateway are received from the server. | 0 – для адресации в Ethernet используются заданные значения шлюза, маски и статического IP-адреса; 1 – изделие использует DHCP-сервер сети для определения шлюза, маски и маскируемой части IP-адреса, означающей сеть. Оставшаяся часть адреса используется из заданного статического адреса. Если сервер недоступен, используются значения статической адресации; 2 – изделие использует DHCP-сервер для определения шлюза, маски и IP-адреса. Используется при динамической адресации. | 0 - do adresowania w sieci Ethernet, określony wartości bramy, maski i statycznego adresu IP; 1 - produkt korzysta z serwera DHCP w sieci definicje bramy, maski i części zamaskowanej Adres IP, który oznacza sieć. Pozostała część adres jest używany z podanego statycznego adresy. Jeśli serwer jest niedostępny, użyj statyczne wartości adresowania; 2 - produkt wykorzystuje serwer DHCP do definicje bramy, maski i adresu IP. Używany do dynamicznego adresowania. | 312 | [6 empty] | u16-be | 0 | 2 |  |  |  | holding | 0 | 1 | 0 | 0
Ethernet network | Сеть Ethernet | Sieć Ethernet |  | Enable IP-address filter of the DHCP server | Включить фильтр IP- адреса DHCP- сервера | Włączyć filtr adresu IP serwera DHCP | It is used for dynamic addressing. 0 - the addressing data from the first responding DHCP server is received; 1 – the device receives addressing data only from DHCP- server with IP-address of the gateway | Используется при динамической адресации. 0 – принимаются данные адресации от первого ответившего DHCP-сервера; 1 – принимаются данные адресации только от DHCP- сервера с IP-адресом шлюза. | Jest używany przy adresacji dynamicznej. 0 – odbierane są dane adresacji od pierwszego serwera DHCP, który wysłał odpowiedź 1 – odbierane są dane adresacji tylko od serwera DHCP z adresem IP bramy. | 313 | [6 empty] | u16-be | 0 | 1 |  |  |  | holding | 0 | 1 | 0 | 0
Ethernet network | Сеть Ethernet | Sieć Ethernet |  | Enable DNS server gateway | Включить использование сервера DNS шлюза | Włączyć używanie serwera DNS bramy | It is used if DHCP is not available (switched off): 0: DNS of gateway is not used; 1: The gateway DNS is used to determine the IP addresses of other servers, if they are specified by host names. | Используется, если DHCP недоступен (отключен). 0 – DNS шлюза не используется; 1 – DNS шлюза используется для определения адресов IP других серверов, если они заданы по именам хостов. | Używany, jeżeli DHCP jest niedostępny (odłączony): 0 – DNS bramy nie jest używany; 1 – DNS brama jest używana do zidentyfikowania adresów IP innych serwerów, wówczas gdy one mają ustawiony adres taki sam jak nazwa hostu. | 314 | [6 empty] | u16-be | 0 | 1 |  |  |  | holding | 0 | 1 | 0 | 0
Ethernet network | Сеть Ethernet | Sieć Ethernet |  | DNS IP-address 0 | IP-адрес сервера DNS 0 | Adres IP serwera DNS 0 | It is used if DHCP is not available (switched off); 0.0.0.0 – it is not used. | Используется, если DHCP недоступен (отключен). При включенном использовании сервера DNS шлюза, задает IP-адрес дополнительного сервера DNS. | Używany, jeżeli DHCP jest niedostępny (odłączony): Gdy używanie serwera DNS bramy jest włączone, ustawia adres IP dodatkowego serwera DNS. | 315 | [6 empty] | u16-be | [5 empty] | holding | 0 | 1 | 0 | 0
Ethernet network | Сеть Ethernet | Sieć Ethernet |  | DNS IP-address 1 | IP-адрес сервера DNS 1 | Adres IP serwera DNS 1 | It is used if DHCP is not available (switched off); 0.0.0.0 – it is not used. If DNS gateway using is enabled, id determines the IP-address of additional DNS-server. | Используется, если DHCP недоступен (отключен). 0.0.0.0 – не используется. | Używany, jeżeli DHCP jest niedostępny (odłączony). Może ustawić adres IP jeszcze jednego dodatkowego serwera DNS. 0.0.0.0 – nie jest używany. | 316 | [6 empty] | u16-be | [5 empty] | holding | 0 | 1 | 0 | 0
Ethernet network | Сеть Ethernet | Sieć Ethernet |  | DNS IP-address 2 | IP-адрес сервера DNS 2 | Adres IP serwera DNS 2 | It is used if DHCP is not available (switched off); 0.0.0.0 – it is not used. If DNS gateway using is enabled, id determines the IP-address of additional DNS-server. | Используется, если DHCP недоступен (отключен). 0.0.0.0 – не используется. | Używany, jeżeli DHCP jest niedostępny (odłączony). Może ustawić adres IP jeszcze jednego dodatkowego serwera DNS. 0.0.0.0 – nie jest używany. | 317 | [6 empty] | u16-be | [5 empty] | holding | 0 | 1 | 0 | 0
Ethernet network | Сеть Ethernet | Sieć Ethernet |  | DNS IP-address 3 | IP-адрес сервера DNS 3 | Adres IP serwera DNS 3 | It is used if DHCP is not available (switched off); 0.0.0.0 – it is not used. If DNS gateway using is enabled, id determines the IP-address of additional DNS-server. | Используется, если DHCP недоступен (отключен). 0.0.0.0 – не используется. | Używany, jeżeli DHCP jest niedostępny (odłączony). Może ustawić adres IP jeszcze jednego dodatkowego serwera DNS. 0.0.0.0 – nie jest używany. | 318 | [6 empty] | u16-be | [5 empty] | holding | 0 | 1 | 0 | 0
Ethernet network | Сеть Ethernet | Sieć Ethernet |  | Additional DNS IP-address 0 | IP-адрес добавочного сервера DNS 0 | Adres IP dodatkowego serwera DNS 0 | It is used if DHCP is not available (switched off); 0.0.0.0 – it is not used. If DNS gateway using is enabled, id determines the IP-address of additional DNS-server. | Используется, если DHCP недоступен (отключен). 0.0.0.0 – не используется. | Używany, jeżeli DHCP jest niedostępny (odłączony). Może ustawić adres IP jeszcze jednego dodatkowego serwera DNS. 0.0.0.0 – nie jest używany. | 319 | [6 empty] | u16-be | [5 empty] | holding | 0 | 1 | 0 | 0
Ethernet network | Сеть Ethernet | Sieć Ethernet |  | Additional DNS IP-address 1 | IP-адрес добавочного сервера DNS 1 | Adres IP dodatkowego serwera DNS 1 | It is used if DHCP is not available (switched off); 0.0.0.0 – it is not used. If DNS gateway using is enabled, id determines the IP-address of additional DNS-server. | Используется, если DHCP недоступен (отключен). 0.0.0.0 – не используется. | Używany, jeżeli DHCP jest niedostępny (odłączony). Może ustawić adres IP jeszcze jednego dodatkowego serwera DNS. 0.0.0.0 – nie jest używany. | 320 | [6 empty] | u16-be | [5 empty] | holding | 0 | 1 | 0 | 0
Ethernet network | Сеть Ethernet | Sieć Ethernet |  | Additional DNS IP-address 2 | IP-адрес добавочного сервера DNS 2 | Adres IP dodatkowego serwera DNS 2 | It is used if DHCP is not available (switched off); 0.0.0.0 – it is not used. If DNS gateway using is enabled, id determines the IP-address of additional DNS-server. | Используется, если DHCP недоступен (отключен). 0.0.0.0 – не используется. | Używany, jeżeli DHCP jest niedostępny (odłączony). Może ustawić adres IP jeszcze jednego dodatkowego serwera DNS. 0.0.0.0 – nie jest używany. | 321 | [6 empty] | u16-be | [5 empty] | holding | 0 | 1 | 0 | 0
Ethernet network | Сеть Ethernet | Sieć Ethernet |  | Additional DNS IP-address 3 | IP-адрес добавочного сервера DNS 3 | Adres IP dodatkowego serwera DNS 3 | It is used if DHCP is not available (switched off); 0.0.0.0 – it is not used. If DNS gateway using is enabled, id determines the IP-address of additional DNS-server. | Используется, если DHCP недоступен (отключен). 0.0.0.0 – не используется. | Używany, jeżeli DHCP jest niedostępny (odłączony). Może ustawić adres IP jeszcze jednego dodatkowego serwera DNS. 0.0.0.0 – nie jest używany. | 322 | [6 empty] | u16-be | [5 empty] | holding | 0 | 1 | 0 | 0
Ethernet network | Сеть Ethernet | Sieć Ethernet |  | Enable manually set MAC-address | Включить переопределение MAC-адреса | Włącz zastępowanie adresu MAC | 0 - unique value for each device is used as MAC address; 1 - is used of manually set MAC address. | 0 – в качестве MAC-адреса используется уникальное для каждого изделия значение; 1 – используется заданный вручную MAC-адрес. | 0 - jako adres MAC używana jest unikatowa wartość dla każdego produktu; 1 - używany jest ręcznie ustawiony adres MAC. | 323 | [6 empty] | u16-be | 0 | 1 |  |  |  | holding | 0 | 1 | 0 | 0
Ethernet network | Сеть Ethernet | Sieć Ethernet |  | Manually set MAC-address 0 | Заданный вручную MAC- адрес Ethernet 0 | Ręczne ustawianie adresu MAC sieci Ethernet 0 | Used if manually set MAC-address is enabled for the authentication of unit in the Ethernetnetwork Ethernet | Используется при включенном ручном MAC-адресе для идентификации изделия в сети Ethernet. | Używany, gdy włączona jest funkcja ręcznego adresu MAC w celu identyfikacji produktu w sieci Ethernet. | 324 | [6 empty] | u16-be | [5 empty] | holding | 0 | 1 | 0 | 0
Ethernet network | Сеть Ethernet | Sieć Ethernet |  | Manually set MAC-address 1 | Заданный вручную MAC- адрес Ethernet 1 | Ręczne ustawianie adresu MAC sieci Ethernet 1 | Used if manually set MAC-address is enabled for the authentication of unit in the Ethernetnetwork Ethernet | Используется при включенном ручном MAC-адресе для идентификации изделия в сети Ethernet. | Używany, gdy włączona jest funkcja ręcznego adresu MAC w celu identyfikacji produktu w sieci Ethernet. | 325 | [6 empty] | u16-be | [5 empty] | holding | 0 | 1 | 0 | 0
Ethernet network | Сеть Ethernet | Sieć Ethernet |  | Manually set MAC-address 2 | Заданный вручную MAC- адрес Ethernet 2 | Ręczne ustawianie adresu MAC sieci Ethernet 2 | Used if manually set MAC-address is enabled for the authentication of unit in the Ethernetnetwork Ethernet | Используется при включенном ручном MAC-адресе для идентификации изделия в сети Ethernet. | Używany, gdy włączona jest funkcja ręcznego adresu MAC w celu identyfikacji produktu w sieci Ethernet. | 326 | [6 empty] | u16-be | [5 empty] | holding | 0 | 1 | 0 | 0
Ethernet network | Сеть Ethernet | Sieć Ethernet |  | Manually set MAC-address 3 | Заданный вручную MAC- адрес Ethernet 3 | Ręczne ustawianie adresu MAC sieci Ethernet 3 | Used if manually set MAC-address is enabled for the authentication of unit in the Ethernetnetwork Ethernet | Используется при включенном ручном MAC-адресе для идентификации изделия в сети Ethernet. | Używany, gdy włączona jest funkcja ręcznego adresu MAC w celu identyfikacji produktu w sieci Ethernet. | 327 | [6 empty] | u16-be | [5 empty] | holding | 0 | 1 | 0 | 0
Ethernet network | Сеть Ethernet | Sieć Ethernet |  | Manually set MAC-address 4 | Заданный вручную MAC- адрес Ethernet 4 | Ręczne ustawianie adresu MAC sieci Ethernet 4 | Used if manually set MAC-address is enabled for the authentication of unit in the Ethernetnetwork Ethernet | Используется при включенном ручном MAC-адресе для идентификации изделия в сети Ethernet. | Używany, gdy włączona jest funkcja ręcznego adresu MAC w celu identyfikacji produktu w sieci Ethernet. | 328 | [6 empty] | u16-be | [5 empty] | holding | 0 | 1 | 0 | 0
Ethernet network | Сеть Ethernet | Sieć Ethernet |  | Manually set MAC-address 5 | Заданный вручную MAC- адрес Ethernet 5 | Ręczne ustawianie adresu MAC sieci Ethernet 5 | Used if manually set MAC-address is enabled for the authentication of unit in the Ethernetnetwork Ethernet | Используется при включенном ручном MAC-адресе для идентификации изделия в сети Ethernet. | Używany, gdy włączona jest funkcja ręcznego adresu MAC w celu identyfikacji produktu w sieci Ethernet. | 329 | [6 empty] | u16-be | [5 empty] | holding | 0 | 1 | 0 | 0
MODBUS network | Сеть MODBUS | Sieć MODBUS |  | TCP port of MODBUS RTU/ASCII connection | Порт подключения по MODBUS RTU/ASCII через TCP | Port połączenia MODBUS RTU/ASCII przez TCP | It is used when external connection to ET-485 established via Ethernet for the transmission with MODBUS RTU or MODBUS ASCII protocol. The protocol matches with the one used for RS-485 interface (reg. 463). Only those packets are processed, which consists of full MODBUS frames. If TCP-packets fragments, the connection will be closed. 0 – the connection is not used. | Используется при внешнем подключении к ET-485 по Ethernet для обмена по протоколу MODBUS RTU или MODBUS ASCII. Протокол совпадает с используемым для интерфейса RS-485 (рег. 463) Обрабатываются только пакеты, содержащие целые кадры MODBUS, при фрагментации TCP-пакетов подключение закрывается. 0 – подключение не используется. | Używany z połączeniem zewnętrznym do ET-485 przez Ethernet do wymiany protokołu MODBUS RTU lub MODBUS ASCII. Protokół jest taki sam jak używany do interfejsu RS-485 (rej. 463) Przetwarzane są tylko pakiety zawierające liczby całkowite. Ramki MODBUS, z fragmentacją Pakiety TCP połączenie jest zamknięte. 0 - połączenie nie jest używane. | 335 | [6 empty] | u16-be | [5 empty] | holding | 0 | 1 | 0 | 0
MODBUS network | Сеть MODBUS | Sieć MODBUS |  | TCP port of MODBUS TCP connection | Порт подключения по MODBUS TCP | Port podłączenia poprzez MODBUS TCP | It is used for external connection to EM-481 for exchange via MODBUS TCP protocol. | Используется при внешнем подключении к ET-485 по Ethernet для обмена по протоколу MODBUS TCP. | Jest używany w przypadku podłączenia zewnętrznego do EM-481 w celu wymiany poprzez protokół MODBUS TCP | 450 | [6 empty] | u16-be | [5 empty] | holding | 0 | 1 | 0 | 0
MODBUS network | Сеть MODBUS | Sieć MODBUS |  | Enable replacement of non-active clients | Отключать неактивных клиентов | Wyłącz nieaktywnych klientów | 0: connection via Modbus TCP is supported regardless of time between queries from client; 1: if all connections via Modbus TCP are used, a new clientinquiring for connection, can be connected instead of a client being inactive for a period which is more than set time | 0 – подключение по MODBUS TCP поддерживается независимо от времени между запросами от клиента; 1 – отключать клиентов, от которых не поступало запросов дольше заданного времени. | 0 - połączenie MODBUS TCP jest obsługiwane niezależnie od czasu między żądaniami klienta; 1 - odłącz klientów, od których nie otrzymano żadnych żądań dłużej niż przez określony czas. | 451 | [6 empty] | u16-be | 0 | 1 |  |  |  | holding | 0 | 1 | 0 | 0
MODBUS network | Сеть MODBUS | Sieć MODBUS |  | Maximum query timeout | Максимальное время ожидания запроса | Maksymalny czas oczekiwania na zapytanie | It is used if the replacement of inactive clients is enabled. | Используется, если выбрано отключение неактивных клиентов. | Jest używany, gdy włączone jest zastąpienie nieaktywnych klientów. | 452 | [6 empty] | u32-be | 0 | 600000 | sec | сек | s | holding | 0 | 1 | 0 | 0
MODBUS network | Сеть MODBUS | Sieć MODBUS |  | Enable the queue for the last busy Modbus TCP connection | Включить очередь на последнее занятое подключение MODBUS TCP | Włączyć kolejkę na ostatnie zajęte podłączenie MODBUS TCP | 0: connection via Modbus TCP is supported regardless of connection holding time; 1: If all connections via Modbus TCP are used, a new client inquiring for connection can be connected instead of the last connected client, if the time of connection holding on is more than the specified time | 0 – подключение по MODBUS TCP поддерживается независимо от времени удержания подключения; 1 – если все подключения по MODBUS TCP заняты, новый клиент, запрашивающий подключение, может быть подключен вместо последнего подключенного клиента, если время удержания подключения больше заданного времени. | 0 – połączenie poprzez MODBUS TCP jest utrzymywane niezależnie od czasu utrzymania połączenia 1 – jeżeli wszystkie połączenia poprzez MODBUS TCP są zajęte, nowy klient, który wysyła zapytanie o połączenie, może zostać połączony zamiast ostatniego połączonego klienta, jeśli czas utrzymania połączenia jest większy od ustawionego. | 454 | [6 empty] | u16-be | [5 empty] | holding | 0 | 1 | 0 | 0
Ethernet network | Сеть Ethernet | Sieć Ethernet |  | The maximum hold time of the last connection to Modbus TCP | Максимальное время удержания последнего подключения по MODBUS TCP | Maksymalny czas podtrzymania ostatniego połączenia przez MODBUS TCP | It is used if the queue for the last connection via Modbus TCP is enabled | Используется, если включена очередь на последнее подключение по MODBUS TCP. | Używane, gdy włączona jest kolejka ostatniego połączenia MODBUS TCP. | 455 | [6 empty] | u32-be | 0 | 600000 | msec | мс | ms | holding | 0 | 1 | 0 | 0
MODBUS network | Сеть MODBUS | Sieć MODBUS |  | Own Modbus-identifier of the ET-485 | Собственный MODBUS- идентификатор ET-485 | Własny identyfikator MODBUS sterownika ET-485 | 0 - all queries are sent via MODBUS TCP to the MODBUS network, the device registers are unavailable by MODBUS TCP; 1-247 - the device responds MODBUS TCP queries with this MODBUS identifier without sending them to the MODBUS network. | 0 – все запросы MODBUS TCP пересылаются в сеть MODBUS, регистры изделия недоступны по MODBUS TCP; 1–247 – изделие отвечает на запросы MODBUS TCP с данным MODBUS-идентификатором, не пересылая их в сеть MODBUS. | 0 – wszystkie zapytania są wysyłane przez MODBUS TCP do sieci MODBUS, rejestry urządzenia są niedostępne poprzez MODBUS TCP; 1–247 – urządzenie odpowiada na zapytania MODBUS TCP z danym identyfikatorem MODBUS, nie wysyłając ich do sieci MODBUS. | 457 | [6 empty] | u16-be | 0 | 247 |  |  |  | holding | 0 | 1 | 0 | 0
MODBUS network | Сеть MODBUS | Sieć MODBUS |  | Bit rate in RS-485 | Скорость передачи по RS- 485 | Prędkość trans- misji poprzez RS-485 | It is used in case of data exchange between the devices via RS-485, the same value for the devices on the same bus- bar | Используется при обмене с устройствами по RS-485, одинаковое значение для устройств на одной шине. | Jest używany podczas wymiany z urządzeniami poprzez RS-485, taka sama wartość dla urządzeń na jednej magistrali. | 458 | [6 empty] | u32-be | 75 | 460800 | bit/sec | бит/с | bit/s | holding | 0 | 1 | 0 | 0
MODBUS network | Сеть MODBUS | Sieć MODBUS |  | Enable byte format options in RS-485 | Включить выбор формата байта в передачах по RS- 485 | Włączyć wybór formatu bajtu podczas transmisji poprzez RS-485 | It is used in case of data exchange between the devices via RS-485, the same value for the devices on the same bus- bar. 0 – unused, byte is completed with 2 stop bits; 1 – Byte format is selected in register 461. | Используется при обмене с устройствами по RS-485, одинаковое значение для устройств на одной шине. 0 – не используется, байт завершают 2 стоп-бита; 1 – формат байта выбирается в регистре 461. | Jest używany podczas wymiany z urządzeniami poprzez RS-485, taka sama wartość dla urządzeń na jednej magistrali. 0 – nie jest używana, bajt jest zakończony przez 2 bity stopu 1 – format bajtu jest wybierany w rejestrze 461. | 460 | [6 empty] | u16-be | 0 | 1 |  |  |  | holding | 0 | 1 | 0 | 0
MODBUS network | Сеть MODBUS | Sieć MODBUS |  | Byte format in RS-485 | Формат байта в передачах по RS- 485 | Format bajtu w transmisjach poprzez RS-485 | It is used in case of data exchange between the devices via RS-485 only if byte format selection is activated. The same value for the devices on the same bus-bar. 0 – “EVEN” – 1 parity bit and 1 stop bit; 1 – “ODD” – 1 parity bit and 1 stop bit; 2 – «0» (“SPACE”) – 1 zero bit and 1 stop bit; 3 – «1» (“MARK”) – 1 unit bit and 1 stop bit (similar to mode with two stop-bits); 4 – "ABSENT" - no parity bit, 1 stop bit; 5 – "AUTO-STOP" - no parity bit, 2 stop bits in the sent bytes, 1 stop bit in the received bytes (in such a case, devices with one and two stop bits may be connected simultaneously). | Используется при обмене с устройствами по RS-485 только, если включен выбор формата байта. Одинаковое значение для устройств на одной шине. 0 – чет (“EVEN”) – 1 бит четности и 1 стоп-бит; 1 – нечет (“ODD”) – 1 бит четности и 1 стоп-бит; 2 – «0» (“SPACE”) – 1 нулевой бит и 1 стоп-бит; 3 – «1» (“MARK”) – 1 единичный бит и 1 стоп-бит (аналогично режиму с двумя стоп-битами); 4 – «ОТСУТСТВУЕТ» – бита четности нет, 1 стоп-бит; 5 – «АВТО-СТОП» – бита четности нет, 2 стоп-бита в отправляемых байтах, 1 стоп-бит в принимаемых (при этом одновременно могут быть подключены устройства с 1 и с 2 стоп-битами). | Jest używany podczas wymiany z urządzeniami poprzez RS-485 tylko wtedy, gdy jest włączony wybór formatu bajtu Taka sama wartość dla urządzeń na jednej magistrali. 0 – parz. (“EVEN”) – 1 bit parzystości i 1 bit stopu; 1 – nieparz. (“ODD”) – 1 bit parzystości i 1 bit stopu; 2 – "0" (“SPACE”) – 1 bit zerowy i 1 bit stopu; 3 – "1" (“MARK”) – 1 pojedynczy bit i 1 bit stopu (analogicznie do trybu z dwoma bitami stop) 4 – "BRAK" – brak bitu parzystości, 1 bit stopu; 5 – "AUTO-STOP" – brak bitu parzystości, 2 bity stopu w wysyłanych bajtach, 1 bit stopu w otrzymywanych bajtach (przy czym mogą być jednocześnie połączone urządzenia z 1 lub 2 bitami stopu). | 461 | [6 empty] | u16-be | 0 | 5 |  |  |  | holding | 0 | 1 | 0 | 0
MODBUS network | Сеть MODBUS | Sieć MODBUS |  | Response time from Modbus RTU | Время ожидания начала ответа MODBUS RTU, | Czas oczekiwania na rozpoczęcie odpowiedzi MODBUS RTU | It is used for transmissions via RS-485 in RTU mode. After transmission of query, if the first byte of the response was not received within this time interval, the waiting for the response is terminated. The response is always expected to be not less than the silence time between frames (the silence time de- pends on the transmission speed and is equal to the transmission time of 3.5 bytes, or 1.75 ms for speeds above 19200 bps). | Используется при передачах по MODBUS в режиме RTU. После передачи запроса, если первый байт ответа не был получен в течение этого промежутка времени, то ожидание ответа прекращается. Ответ всегда ожидается не меньше времени молчания между кадрами (время молчания зависит от скорости передачи и равно времени передачи 3,5 байт, или 1,75 мс для скоростей свыше 19200 бит/с). | Jest używany podczas transmisji poprzez RS-485 w trybie RTU. Po przesłaniu zapytania, jeśli pierwszy bajt odpowiedzi nie został otrzymany w ciągu tego okresu, oczekiwanie na odpowiedź jest zakończone. Ocze-kiwanie na odpowiedź zawsze trwa nie mniej niż czas milczenia pomiędzy ramkami (czas milczenia zależy od prędkości transmisji i jest równy czasowi transmisji 3,5 bajt lub 1,75 ms dla prędkości powyżej 19200 bit/s). | 462 | [6 empty] | u16-be | 0 | 60000 | msec | мс | ms | holding | 0 | 1 | 0 | 0
MODBUS network | Сеть MODBUS | Sieć MODBUS |  | Enable ASCII exchange in Modbus network | Включить режим ASCII обмена в сети MODBUS | Włączyć tryb ASCII wymiany w sieci MODBUS | Exchange mode via RS-485, the same value for all units on the same bus-bar. 0 – RTU exchange mode (format: 1 start bit, 8 data bits, 2 stop-bits, parity bit, and stop bit or only 1 stop bit - total from 10 to11 bits); 1 – ASCII exchange mode (format: 1 start bit, 7 data bits, 2 stop-bits or parity bit and stop bit - total is 10 bits). The non- standard byte formats (register 461, values 4 and 5) are not available in this case, format 3 (2 stop bits) is used instead. | Режим обмена по сети MODBUS, одинаковое значение для устройств на одной шине. 0 – режим обмена RTU (формат: 1 старт-бит, 8 бит данных, 2 стоп-бита, бит четности и стоп-бит или только 1 стоп бит – всего от 10 до 11 бит); 1 – режим обмена ASCII (формат: 1 старт-бит, 7 бит данных, 2 стоп бита или бит четности и стоп-бит – всего 10 бит). Нестандартные форматы байта (регистр 461, значения 4 и 5) при этом недоступны, вместо них используется формат 3 (2 стоп-бита). | Tryb wymiany poprzez RS-485, jednakowa wartość dla urządzeń na jednej magistrali. 0 – tryb wymiany RTU (format: 1 bit startu, 8 bitów danych, 2 bity stopu, bit parzystości i bit stopu lub tylko 1 bit stopu – razem od 10 do 11 bitów); 1 – tryb wymiany ASCII (format: 1 bit startu, 7 bitów danych, 2 bity stopu lub bit parzystości i bit stopu – razem 10 bitów). Niestandardowe formaty bajtu (rejestr 461, wartość 4 i 5) wówczas są niedostępne, zamiast nich jest używany format 3 (2 bity stopu). | 463 | [6 empty] | u16-be | 0 | 1 |  |  |  | holding | 0 | 1 | 0 | 0
MODBUS network | Сеть MODBUS | Sieć MODBUS |  | Response time for subsequent Modbus ASCII character | Время ожидания очередного символа MODBUS ASCII | Czas oczekiwania na kolejny znak MODBUS ASCII | It is used in case of data transfer via RS-485 in ASCII mode. If you receive a response, if the next byte of the response was not received within this time interval, then the response waiting is stopped. Waiting is always not less than the transmission time of one character (depends on the transmission speed). | Используется при передачах по MODBUS в режиме ASCII. При приеме ответа, если очередной байт ответа не был получен в течение этого промежутка времени, то ожидание ответа прекращается. Ожидание всегда не меньше времени передачи одного символа (зависит от скорости передачи). | Jest używany podczas transmisji poprzez RS-485 w trybie ASCII. Po przyjęciu zapytania, jeśli kolejny bajt odpowiedzi nie został otrzymany w ciągu tego okresu, oczekiwanie na odpowiedź jest zakończone. Oczekiwanie nigdy nie jest mniejsze niż czas transmisji jednego znaku (zależy od prędkości transmisji) | 464 | [6 empty] | u16-be | 0 | 60000 | msec | мс | ms | holding | 0 | 1 | 0 | 0
Connection to data collection server | Подключение к серверу сбора данных | Połączenie z serwerem danych |  | Mode of connection to data collection server | Режим подключения к серверу сбора данных | Tryb połączenia z serwerem danych | 0 – connection to server is not used; 1 – It sets and supports connection to the server through the specified port of the server connection (port on the server side) through any of the available interfaces; 2 – passive mode; it is expected to connect from the server through the specified server connection port (port on the EM-481 side) | 0 – подключение к серверу не используется; 1 – устанавливается и поддерживается подключение к серверу через указанный порт подключения сервера (порт на серверной стороне); 2 – пассивный режим, ожидается подключение от сервера через указанный порт подключения сервера (порт на стороне ET-485). | 0 – połączenie z serwerem nie jest używane; 1 – połączenie z serwerem jest nawiązane i podtrzy- mywane przez określony port podłączenia serwera (port na północnej stronie) przez dowolny z dostępnych interfejsów; 2 – oczekiwanie na połączenie z serwerem przez okreś- lony port podłączenia serwera (port po stronie EM-481); 3 – analogicznie do 1, lecz tylko przez Ethernet; 4 – analogicznie do 1, lecz tylko przez GPRS. | 465 | [6 empty] | u16-be | 0 | 2 |  |  |  | holding | 0 | 1 | 0 | 0
Connection to data collection server | Подключение к серверу сбора данных | Połączenie z serwerem danych |  | Server connection port | Порт подключения сервера | Port podłącze- nia serwera | The port to which the party is addressed, making connection between EM-481 and the server (see reg. 465). | Порт, к которому обращается сторона, устанавливающая подключение между ET-485 и сервером (см. регистр 465). | Port, do którego zwraca się strona ustanawiająca połączenie między EM-481 i serwerem (patrz rejestr 465). | 466 | [6 empty] | u16-be | 0 | 65535 |  |  |  | holding | 0 | 1 | 0 | 0
Connection to data collection server | Подключение к серверу сбора данных | Połączenie z serwerem danych |  | Response from server timeout | Время ожидания ответа от сервера | Czas oczekiwania na odpowiedź z serwera | 0 – the server silence time is not limited; 1–3600 – max. time of server silence after which the connection will be stopped and must be remade again. | 0 – время молчания сервера не ограничено; 1–3600 – максимальное время молчания сервера, после которого подключение будет разорвано, и должно быть установлено снова. | 0 – czas ciszy serwera nie jest ograniczony; 1–3600 – maksymalny czas oczekiwania serwera, po upływie którego połączenie zostanie przerwane i powinno zostać ponownie nawiązane | 467 | [6 empty] | u16-be | 0 | 3600 | sec | сек | s | holding | 0 | 1 | 0 | 0
Connection to data collection server | Подключение к серверу сбора данных | Połączenie z serwerem danych |  | Standby time to repeated connection to remote server | Время ожидания до повторного подключения к серверу | Czas oczekiwa- nia przed ponownym połączeniem z serwerem | It is used when connecting to the server (except mode "2"). After losing connection to the server, the reconnection will be performed after the specified waiting time (after start up of the unit first connection establishes after fixed amount of time – 5 s). | Используется при подключении к серверу (кроме режима «2»). После потери соединения с сервером, повторное подключение будет произведено через заданное время ожидания (после запуска изделия первое подключение производится через фиксированное время – 5 с). | Jest używany w przypadku połączenia z serwerem (oprócz tryb "2") Po utracie połączenia z serwerem ponowne połączenie zostanie nawiązane po upływie ustawionego czasu oczekiwania. | 468 | [6 empty] | u16-be | 0 | 30000 | sec | сек | s | holding | 0 | 1 | 0 | 0
Connection to data collection server | Подключение к серверу сбора данных | Połączenie z serwerem danych |  | Enable address definition by text string | Включить задание адреса сервера текстовой строкой | Włączyć wprowadzenia adresu serwera w polu tekstowym | It is used when connecting to the server (except mode "2"): 0 – connection is made to the server with fixed IP-address set in the registers 470 – 473; 1 – connection is made to the server with the name set in the registers 474–509. | Используется при подключении к серверу (кроме режима «2»). 0 – подключение производится к серверу с фиксированным IP-адресом, заданным в регистрах 470 – 473; 1 – подключение производится к серверу с именем, заданным в регистрах 474–509. | Jest używany w przypadku połączenia z serwerem (oprócz tryb "2"): 0 – połączenie jest nawiązywane z serwerem ze stałym adresem IP ustawionym w rejestrach 470 – 473; 1 – połączenie jest nawiązywane z serwerem, nazwa którego jest zadana w rejestrach 474-509. | 469 | [6 empty] | u16-be | 0 | 1 |  |  |  | holding | 0 | 1 | 0 | 0
Connection to data collection server | Подключение к серверу сбора данных | Połączenie z serwerem danych |  | Server IP address 0 | IP-адрес сервера 0 | Adres IP serwera 0 | It is used when connecting to the server (except for mode "2"), if the server address setting is turned off with text string. IP address of the remote server with which the connection is supported. | Используется при подключении к серверу (кроме режима «2»), если выключено задание адреса сервера текстовой строкой. IP-адрес удаленного сервера, с которым поддерживается подключение. | Jest używany w przypadku połączenia z serwerem (oprócz tryb "2"), jeżeli wprowadzenie adresu serwera w polu tekstowym jest wyłączone. Adres IP zdalnego serwera, z którym jest podtrzymywane połączenie | 470 | [6 empty] | u16-be | [5 empty] | holding | 0 | 1 | 0 | 0
Connection to data collection server | Подключение к серверу сбора данных | Połączenie z serwerem danych |  | Server IP address 1 | IP-адрес сервера 1 | Adres IP serwera 1 | It is used when connecting to the server (except for mode "2"), if the server address setting is turned off with text string. IP address of the remote server with which the connection is supported. | Используется при подключении к серверу (кроме режима «2»), если выключено задание адреса сервера текстовой строкой. IP-адрес удаленного сервера, с которым поддерживается подключение. | Jest używany w przypadku połączenia z serwerem (oprócz tryb "2"), jeżeli wprowadzenie adresu serwera w polu tekstowym jest wyłączone. Adres IP zdalnego serwera, z którym jest podtrzymywane połączenie | 471 | [6 empty] | u16-be | [5 empty] | holding | 0 | 1 | 0 | 0
Connection to data collection server | Подключение к серверу сбора данных | Połączenie z serwerem danych |  | Server IP address 2 | IP-адрес сервера 2 | Adres IP serwera 2 | It is used when connecting to the server (except for mode "2"), if the server address setting is turned off with text string. IP address of the remote server with which the connection is supported. | Используется при подключении к серверу (кроме режима «2»), если выключено задание адреса сервера текстовой строкой. IP-адрес удаленного сервера, с которым поддерживается подключение. | Jest używany w przypadku połączenia z serwerem (oprócz tryb "2"), jeżeli wprowadzenie adresu serwera w polu tekstowym jest wyłączone. Adres IP zdalnego serwera, z którym jest podtrzymywane połączenie | 472 | [6 empty] | u16-be | [5 empty] | holding | 0 | 1 | 0 | 0
Connection to data collection server | Подключение к серверу сбора данных | Połączenie z serwerem danych |  | Server IP address 3 | IP-адрес сервера 3 | Adres IP serwera 3 | It is used when connecting to the server (except for mode "2"), if the server address setting is turned off with text string. IP address of the remote server with which the connection is supported. | Используется при подключении к серверу (кроме режима «2»), если выключено задание адреса сервера текстовой строкой. IP-адрес удаленного сервера, с которым поддерживается подключение. | Jest używany w przypadku połączenia z serwerem (oprócz tryb "2"), jeżeli wprowadzenie adresu serwera w polu tekstowym jest wyłączone. Adres IP zdalnego serwera, z którym jest podtrzymywane połączenie | 473 | [6 empty] | u16-be | [5 empty] | holding | 0 | 1 | 0 | 0
Protection | Защита | Zabezpieczenie |  | Enable Modbus write protection mode | Включить режим защиты от записи по MODBUS | Włączyć tryb za- bezpieczenia przed zapisem poprzez MODBUS TCP | 0 – Protection against recording is regulated with help of other parameters (password) or deactivated; 1 - Blocking of any queries for functions, excepting functions of MODBUS 1, 2, 3, 4, 7, 17, 20. | 0 – защита от записи регулируется с помощью других параметров (пароля) или отключена; 1 - блокируются любые запросы функций, кроме функций MODBUS 1, 2, 3, 4, 7, 17, 20. | 0 – zabezpieczenie przed zapisem jest regulowane za pomocą innych parametrów (hasła) lub jest odłączone; 1 - wszelkie zapytania funkcji są blokowane oprócz funkcji MODBUS 1, 2, 3, 4, 7, 17, 20. | 572 | [6 empty] | u16-be | 0 | 1 |  |  |  | holding | 0 | 1 | 0 | 0
Protection | Защита | Zabezpieczenie |  | Enable Modbus read protection mode | Включить режим защиты от чтения по MODBUS | Włączyć tryb zabezpieczenia przed odczytem poprzez MODBUS TCP | 0 – Protection against reading is regulated with help of other parameters (password) or deactivated; 1 – Blocking of queries for functions of MODBUS 1, 2, 3, 4, 7, 17, 20, excepting reading using function 3 of registers of version, mode and flags. | 0 – защита от чтения регулируется с помощью других параметров (пароля) или отключена; 1 – блокируются запросы для функций MODBUS 1, 2, 3, 4, 7, 17, 20, кроме чтения функцией 3 регистров версии, режима и флагов. | 0 – zabezpieczenie przed odczytem jest regulowane za pomocą innych parametrów (hasła) lub jest odłączone; 1 – są blokowane zapytania dla funkcji MODBUS 1, 2, 3, 4, 7, 17, 20, oprócz odczytu przez funkcję 3 rejestrów wersji, trybu i flag. | 573 | [6 empty] | u16-be | 0 | 1 |  |  |  | holding | 0 | 1 | 0 | 0
Miscellaneous | Разное | Różne |  | Enable the unit automatic reset | Включить автоматический перезапуск изделия | Włączyć automatyczny restart urządzenia | 0 - the periodic restart is disabled; 1 - the device is restarted after a specified period of time. | 0 – периодический перезапуск отключен; 1 – изделие перезапускается через заданный промежуток времени. | 0 – okresowy restart odłączony; 1 – urządzenie jest restartowane po upływie ustawionego okresu czasu. | 630 | [6 empty] | u16-be | 0 | 1 |  |  |  | holding | 0 | 1 | 0 | 0
Miscellaneous | Разное | Różne |  | Unit restart interval | Время перезапуска | Czas restartu | Used when automatic restart is enabled. | Используется, если включен автоматический перезапуск. | Jest używany, gdy jest włączony automatyczny restart | 631 | [6 empty] | u16-be | 5 | 7200 | min | мин | min | holding | 0 | 1 | 0 | 0
Miscellaneous | Разное | Różne |  | Enable the automatic reset mode only at downtime | Включить режим перезапуска автоматически только при отсутствии подключений | Automatycznie włączyć tryb restartu tylko w przypadku braku połączeń | It is used when automatic restart is enabled: 0 - the device is restarted after a specified period of time since the start; 1 - the device is restarted after a specified period of time since the last transmission via Ethernet or GSM networks. | Используется, если включен автоматический перезапуск. 0 – изделие перезапускается через заданный промежуток времени с момента запуска; 1 – изделие перезапускается через заданный промежуток времени от последней передачи MODBUS. | Jest używany, gdy włączony jest automatyczny restart: 0 – urządzenie jest restartowane po upływie ustawionego okresu czasu od chwili uruchomienia; 1 – urządzenie jest restartowane po upływie ustawionego okresu czasu od ostatniej transmisji danych poprzez sieci Ethernet lub GSM. | 632 | [6 empty] | u16-be | 0 | 1 |  |  |  | holding | 0 | 1 | 0 | 0
Miscellaneous | Разное | Różne |  | Modbus code of exception, generated at access ban | Код исключения MODBUS, генерируемого при запрете доступа | Kod wyjątku MODBUS, który jest generowany w przypadku zakazu dostępu | 0 - if the access to MODBUS registers is denied, the response to the client is not returned; 1 - 255 - if you deny access to the client who sent the request, this exception code is returned; | 0 – при запрете доступа к регистрам MODBUS ответ клиенту не возвращается; 1 – 255 – при запрете доступа клиенту, пославшему запрос, возвращается данный код исключения. | 0 – w przypadku zakazu dostępu do rejestrów MODBUS odpowiedź nie wraca do klienta. 1 – 255 – w przypadku zakazu dostępu dla klienta, który wysłał zapytanie, dany kod wyjątku zostanie wysłany z powrotem. | 633 | [6 empty] | u16-be | 0 | 255 |  |  |  | holding | 0 | 1 | 0 | 0
Miscellaneous | Разное | Różne |  | Modbus code of exception, generated at absence of answer from query addressee | Код исключения MODBUS, генерируемого при отсутствии ответа | Kod wyjątku MODBUS, który jest generowany w przypadku braku odpowiedzi | 0 - if there is no response from the addressee (Gateway Timeout), the response to the client is not returned; 1 - 255 - if there is no response from the request recipient, this exception code is returned to the client. | 0 – при отсутствии ответа от адресата запроса (Gateway Timeout) ответ клиенту не возвращается; 1 – 255 – при отсутствии ответа от адресата запроса клиенту возвращается данный код исключения. | 0 – w przypadku braku odpowiedzi od adresata zapytania (Gateway Timeout) odpowiedź nie zostanie wysłana z powrotem do klienta; 1 – 255 – w przypadku braku odpowiedzi od adresata zapytania dany kod wyjątku wraca do klienta. | 634 | [6 empty] | u16-be | 0 | 255 |  |  |  | holding | 0 | 1 | 0 | 0
Miscellaneous | Разное | Różne |  | Modbus code of exception, generated at absence of connection to query addressee | Код исключения MODBUS, генерируемого при отсутствии подключения к адресату запроса | Kod wyjątku MODBUS, który jest generowany w przypadku braku połączenia z adresatem zapytania | 0 – If there is no connection to the query addressee (Gateway Path Unavailable), response will not be returned to the client; 1 – 255 – if there is no connection to the query addressee, this exception code will be returned to the client; | 0 – при отсутствии подключения к адресату запроса (Gateway Path Unavailable) ответ клиенту не возвращается; 1 – 255 – при отсутствии подключения к адресату запроса клиенту возвращается данный код исключения. | 0 – w przypadku braku połączenia z adresatem zapytania (Gateway Path Unavailable) odpowiedź nie wraca do klienta. 1 – 255 – w przypadku braku połączenia z adresatem zapytania do klienta wraca dany kod wyjątku. | 636 | [6 empty] | u16-be | 0 | 255 |  |  |  | holding | 0 | 1 | 0 | 0
Miscellaneous | Разное | Różne |  | Enable driven mode on RS-485 | Включить режим ведомого по RS-485 | Włączyć tryb podrzędny poprzez RS-485 | 0 – Master mode: RS-485 is used to send queries; 1 – Slave mode: RS-485 is used to receive queries from additional client; | 0 – режим ведущего (Master). RS-485 используется для отправки запросов; 1 – режим ведомого (Slave). RS-485 используется для приема запросов от дополнительного клиента. | 0 – tryb nadrzędny (Master). RS-485 jest używany do wysyłania zapytań; 1 – tryb podrzędny (Slave). RS-485 jest używany do odbierania zapytań od dodatkowego klienta. | 637 | [6 empty] | u16-be | 0 | 1 |  |  |  | holding | 0 | 1 | 0 | 0
Miscellaneous | Разное | Różne |  | First RS-485 MODBUS identifier | Первый MODBUS- идентификатор RS-485 | Pierwszy identyfikator MODBUS RS-485 | Parameters define a range of MODBUS identifiers used for RS-485. In the master mode the queries with addresses in this range (and also the broadcast ones with address 0) are sent via RS-485. In the slave mode the queries with addresses in this range (and also the broadcast ones and the queries to EM-481 address) are received via RS-485. | Параметры определяют диапазон идентификаторов MODBUS, использующихся на RS-485. В режиме ведущего запросы с адресами в этом диапазоне (а также широковещательные с адресом 0) направляются по RS-485. В режиме ведомого запросы с адресами в этом диапазоне (а также широковещательные и запросы по адресу ET-485) принимаются по RS-485. | Parametry określają zakres identyfikatorów MODBUS użytych na RS-485. W trybie nadrzędnym zapytania z adresami z tego zakresu (oraz rozgłoszeniowe z adresem 0) są wysyłane poprzez RS-485. W trybie podrzędnym zapytania z adresami z tego zakresu (oraz rozgłoszeniowe i zapytania poprzez adres EM-481) są przyjmowane poprzez RS-485. | 638 | [6 empty] | u16-be | 1 | 255 |  |  |  | holding | 0 | 1 | 0 | 0
Miscellaneous | Разное | Różne |  | Last RS-485 MODBUS-identifier | Последний MODBUS- идентификатор RS-485 | Ostatni identyfikator MODBUS RS-485 | Parameters define a range of MODBUS identifiers used for RS-485. In the master mode the queries with addresses in this range (and also the broadcast ones with address 0) are sent via RS-485. In the slave mode the queries with addresses in this range (and also the broadcast ones and the queries to EM-481 address) are received via RS-485. | Параметры определяют диапазон идентификаторов MODBUS, использующихся на RS-485. В режиме ведущего запросы с адресами в этом диапазоне (а также широковещательные с адресом 0) направляются по RS-485. В режиме ведомого запросы с адресами в этом диапазоне (а также широковещательные и запросы по адресу ET-485) принимаются по RS-485. | Parametry określają zakres identyfikatorów MODBUS użytych na RS-485. W trybie nadrzędnym zapytania z adresami z tego zakresu (oraz rozgłoszeniowe z adresem 0) są wysyłane poprzez RS-485. W trybie podrzędnym zapytania z adresami z tego zakresu (oraz rozgłoszeniowe i zapytania poprzez adres EM-481) są przyjmowane poprzez RS-485. | 639 | [6 empty] | u16-be | 1 | 255 |  |  |  | holding | 0 | 1 | 0 | 0
Connection to first MODBUS TCP server | Подключение к первому удаленному серверу MODBUS TCP | Połączenie ze pierwszy zdalnym serwerem MODBUS TCP |  | First remote server IP address 0 | IP-адрес первого удаленного сервера 0 | Adres IP pierwszego zdalnego serwera 0 | It is used when enabling redirection of queries to MODBUS TCP remote server. IP-address of the remote server wherewith connection is maintained. | Используется при включенном перенаправлении запросов на удаленный сервер MODBUS TCP. IP-адрес удаленного сервера, с которым поддерживается подключение. | Używane, gdy przekierowanie żądań do zdalnego serwera MODBUS TCP jest włączone. Adres IP zdalnego serwera, z którym obsługiwane jest połączenie. | 640 | [6 empty] | u16-be | [5 empty] | holding | 0 | 1 | 0 | 0
Connection to first MODBUS TCP server | Подключение к первому удаленному серверу MODBUS TCP | Połączenie ze pierwszy zdalnym serwerem MODBUS TCP |  | First remote server IP address 1 | IP-адрес первого удаленного сервера 1 | Adres IP pierwszego zdalnego serwera 1 | It is used when enabling redirection of queries to MODBUS TCP remote server. IP-address of the remote server wherewith connection is maintained. | Используется при включенном перенаправлении запросов на удаленный сервер MODBUS TCP. IP-адрес удаленного сервера, с которым поддерживается подключение. | Używane, gdy przekierowanie żądań do zdalnego serwera MODBUS TCP jest włączone. Adres IP zdalnego serwera, z którym obsługiwane jest połączenie. | 641 | [6 empty] | u16-be | [5 empty] | holding | 0 | 1 | 0 | 0
Connection to first MODBUS TCP server | Подключение к первому удаленному серверу MODBUS TCP | Połączenie ze pierwszy zdalnym serwerem MODBUS TCP |  | First remote server IP address 2 | IP-адрес первого удаленного сервера 2 | Adres IP pierwszego zdalnego serwera 2 | It is used when enabling redirection of queries to MODBUS TCP remote server. IP-address of the remote server wherewith connection is maintained. | Используется при включенном перенаправлении запросов на удаленный сервер MODBUS TCP. IP-адрес удаленного сервера, с которым поддерживается подключение. | Używane, gdy przekierowanie żądań do zdalnego serwera MODBUS TCP jest włączone. Adres IP zdalnego serwera, z którym obsługiwane jest połączenie. | 642 | [6 empty] | u16-be | [5 empty] | holding | 0 | 1 | 0 | 0
Connection to first MODBUS TCP server | Подключение к первому удаленному серверу MODBUS TCP | Połączenie ze pierwszy zdalnym serwerem MODBUS TCP |  | First remote server IP address 3 | IP-адрес первого удаленного сервера 3 | Adres IP pierwszego zdalnego serwera 3 | It is used when enabling redirection of queries to MODBUS TCP remote server. IP-address of the remote server wherewith connection is maintained. | Используется при включенном перенаправлении запросов на удаленный сервер MODBUS TCP. IP-адрес удаленного сервера, с которым поддерживается подключение. | Używane, gdy przekierowanie żądań do zdalnego serwera MODBUS TCP jest włączone. Adres IP zdalnego serwera, z którym obsługiwane jest połączenie. | 643 | [6 empty] | u16-be | [5 empty] | holding | 0 | 1 | 0 | 0
Connection to first MODBUS TCP server | Подключение к первому удаленному серверу MODBUS TCP | Połączenie ze pierwszy zdalnym serwerem MODBUS TCP |  | First remote server connection port | Порт подключения первого удаленного сервера | Port połączenia zdalnego serwera | It is used during redirection of queries to the remote server. The remote server port is for MODBUS TCP connection. | Используется при перенаправлении запросов на удаленный сервер. Порт удаленного сервера для подключения по MODBUS TCP. | Używane podczas przekierowywania żądań do zdalnego serwera. Port zdalnego serwera do połączenia MODBUS TCP. | 644 | [6 empty] | u16-be | 0 | 65535 |  |  |  | holding | 0 | 1 | 0 | 0
Connection to first MODBUS TCP server | Подключение к первому удаленному серверу MODBUS TCP | Połączenie ze pierwszy zdalnym serwerem MODBUS TCP |  | First remote server response timeout | Время ожидания ответа от первого удаленного сервера | Czas oczekiwa- nia na odpo- wiedź ze zdalne- go serwera | It is used during redirection of queries to the remote server. After the query transfer, if the correct response failed to be received within this time interval, response waiting is stopped. | Используется при перенаправлении запросов на удаленный сервер. После передачи запроса, если правильный ответ не был получен за это время, то ожидание ответа прекращается. | Używane podczas przekierowywania żądań do zdalnego serwera. Po wysłaniu zapytania, jeśli w tym czasie nie otrzymano poprawnej odpowiedzi, to oczekiwanie na odpowiedź ustaje.. | 645 | [6 empty] | u16-be | 0 | 60000 | ms | мс | ms | holding | 0 | 1 | 0 | 0
Connection to first MODBUS TCP server | Подключение к первому удаленному серверу MODBUS TCP | Połączenie ze pierwszy zdalnym serwerem MODBUS TCP |  | First remote server repeated connection timeout | Время ожидания до повторного подключения к первому удаленному серверу | Czas oczekiwa- nia przed pono- wnym połącze- niem ze zdalnym serwerem | It is used during redirection of queries to the remote server. After connection with the server is lost, the repeated connection will be performed after preset standby time. | Используется при перенаправлении запросов на удаленный сервер. После потери соединения с сервером, повторное подключение будет произведеночерез указанное время ожидания. | Używane podczas przekierowywania żądań do zdalnego serwera. Po utracie połączenia z serwerem ponowne połączenie nastąpi po określonym czasie. | 646 | [6 empty] | u16-be | 0 | 240 | ms | мс | ms | holding | 0 | 1 | 0 | 0
Connection to first MODBUS TCP server | Подключение к первому удаленному серверу MODBUS TCP | Połączenie ze pierwszy zdalnym serwerem MODBUS TCP |  | First remote server connection mode | Режим подключения к удаленному серверу | Tryb połączenia ze zdalnym serwerem | 0 – MODBUS TCP remote server is not used; 1 – to connect to the server using Ethernet or GPRS, preferably via Ethernet; 2 – to connect to the server using Ethernet or GPRS, preferably via GPRS; 3 – to connect to the server only via Ethernet; 4 – to connect to the server only via GPRS; 5 – similar to 1 but with virtual identifiers; 6 – similar to 2 but with virtual identifiers; 7 – similar to 3 but with virtual identifiers; 8 – similar to 4 but with virtual identifiers. | 0 – удаленный сервер MODBUS TCP не используется; 1 – подключаться к серверу через Ethernet; 2 – аналогично 1 с виртуальными идентификаторами*. | 0 - zdalny serwer MODBUS TCP nie jest używany; 1 - połącz się z serwerem przez Ethernet; 2 - podobnie jak 1 z wirtualnymi identyfikatorami *. | 647 | [6 empty] | u16-be | 0 | 2 |  |  |  | holding | 0 | 1 | 0 | 0
Connection to first MODBUS TCP server | Подключение к первому удаленному серверу MODBUS TCP | Połączenie ze pierwszy zdalnym serwerem MODBUS TCP |  | First MODBUS-identifier of the first remote server | Первый MODBUS-идентификатор первого удаленного сервера | Pierwszy identyfikator MODBUS pierwszego zdalnego serwera | It is used during redirection of queries to the remote server. The parameters define the range of MODBUS identifiers used on the remote server. Queries with addresses in this range (and also the broadcast ones with address 0) are sent to the remote MODBUS TCP server. | Используются при перенаправлении запросов на удаленный сервер. Параметры определяют диапазон идентификаторовMODBUS, использующихся на удаленном сервере. Запросы с адресами в этом диапазоне (а также широковещательные с адресом 0) направляются на удаленный сервер MODBUS TCP. | Używane podczas przekierowywania żądań do zdalnego serwera. Parametry określają zakres identyfikatorów MODBUS używanych na zdalnym serwerze. Żądania o adresach z tego zakresu (jak również żądania rozgłoszeniowe o adresie 0) są wysyłane do zdalnego serwera MODBUS TCP. | 648 | [6 empty] | u16-be | 1 | 255 |  |  |  | holding | 0 | 1 | 0 | 0
Connection to first MODBUS TCP server | Подключение к первому удаленному серверу MODBUS TCP | Połączenie ze pierwszy zdalnym serwerem MODBUS TCP |  | Last MODBUS-identifier of the first remote server | Последний MODBUS-идентификатор первого удаленного сервера | Ostatni identyfikator MODBUS pierwszego zdalnego serwera | It is used during redirection of queries to the remote server. The parameters define the range of MODBUS identifiers used on the remote server. Queries with addresses in this range (and also the broadcast ones with address 0) are sent to the remote MODBUS TCP server. | Используются при перенаправлении запросов на удаленный сервер. Параметры определяют диапазон идентификаторовMODBUS, использующихся на удаленном сервере. Запросы с адресами в этом диапазоне (а также широковещательные с адресом 0) направляются на удаленный сервер MODBUS TCP. | Używane podczas przekierowywania żądań do zdalnego serwera. Parametry określają zakres identyfikatorów MODBUS używanych na zdalnym serwerze. Żądania o adresach z tego zakresu (jak również żądania rozgłoszeniowe o adresie 0) są wysyłane do zdalnego serwera MODBUS TCP. | 649 | [6 empty] | u16-be | 1 | 255 |  |  |  | holding | 0 | 1 | 0 | 0
Connection to second MODBUS TCP server | Подключение ко второму удаленному серверу MODBUS TCP | Połączenie z pierwszym zdalnym serwerem MODBUS TCP |  | Second remote server IP address 0 | IP-адрес второго удаленного сервера 0 | Adres IP drugiego zdalnego serwera 0 | It is used when enabling redirection of queries to MODBUS TCP remote server. IP-address of the remote server wherewith connection is maintained. | Используется при включенном перенаправлении запросов на удаленный сервер MODBUS TCP. IP-адрес удаленного сервера, с которым поддерживается подключение. | Używane, gdy przekierowanie żądań do zdalnego serwera MODBUS TCP jest włączone. Adres IP zdalnego serwera, z którym obsługiwane jest połączenie. | 760 | [6 empty] | u16-be | [5 empty] | holding | 0 | 1 | 0 | 0
Connection to second MODBUS TCP server | Подключение ко второму удаленному серверу MODBUS TCP | Połączenie z pierwszym zdalnym serwerem MODBUS TCP |  | Second remote server IP address 1 | IP-адрес второго удаленного сервера 1 | Adres IP drugiego zdalnego serwera 1 | It is used when enabling redirection of queries to MODBUS TCP remote server. IP-address of the remote server wherewith connection is maintained. | Используется при включенном перенаправлении запросов на удаленный сервер MODBUS TCP. IP-адрес удаленного сервера, с которым поддерживается подключение. | Używane, gdy przekierowanie żądań do zdalnego serwera MODBUS TCP jest włączone. Adres IP zdalnego serwera, z którym obsługiwane jest połączenie. | 761 | [6 empty] | u16-be | [5 empty] | holding | 0 | 1 | 0 | 0
Connection to second MODBUS TCP server | Подключение ко второму удаленному серверу MODBUS TCP | Połączenie z pierwszym zdalnym serwerem MODBUS TCP |  | Second remote server IP address 2 | IP-адрес второго удаленного сервера 2 | Adres IP drugiego zdalnego serwera 2 | It is used when enabling redirection of queries to MODBUS TCP remote server. IP-address of the remote server wherewith connection is maintained. | Используется при включенном перенаправлении запросов на удаленный сервер MODBUS TCP. IP-адрес удаленного сервера, с которым поддерживается подключение. | Używane, gdy przekierowanie żądań do zdalnego serwera MODBUS TCP jest włączone. Adres IP zdalnego serwera, z którym obsługiwane jest połączenie. | 762 | [6 empty] | u16-be | [5 empty] | holding | 0 | 1 | 0 | 0
Connection to second MODBUS TCP server | Подключение ко второму удаленному серверу MODBUS TCP | Połączenie z pierwszym zdalnym serwerem MODBUS TCP |  | Second remote server IP address 3 | IP-адрес второго удаленного сервера 3 | Adres IP drugiego zdalnego serwera 3 | It is used when enabling redirection of queries to MODBUS TCP remote server. IP-address of the remote server wherewith connection is maintained. | Используется при включенном перенаправлении запросов на удаленный сервер MODBUS TCP. IP-адрес удаленного сервера, с которым поддерживается подключение. | Używane, gdy przekierowanie żądań do zdalnego serwera MODBUS TCP jest włączone. Adres IP zdalnego serwera, z którym obsługiwane jest połączenie. | 763 | [6 empty] | u16-be | [5 empty] | holding | 0 | 1 | 0 | 0
Connection to second MODBUS TCP server | Подключение ко второму удаленному серверу MODBUS TCP | Połączenie z pierwszym zdalnym serwerem MODBUS TCP |  | Second remote server connection port | Порт подключения второго удаленного сервера | Port połączenia drugiego zdalnego serwera | It is used during redirection of queries to the remote server. The remote server port is for MODBUS TCP connection. | Используется при перенаправлении запросов на удаленный сервер. Порт удаленного сервера для подключения по MODBUS TCP. | Używane podczas przekierowywania żądań do zdalnego serwera. Port zdalnego serwera do połączenia MODBUS TCP. | 764 | [6 empty] | u16-be | 0 | 65535 |  |  |  | holding | 0 | 1 | 0 | 0
Connection to second MODBUS TCP server | Подключение ко второму удаленному серверу MODBUS TCP | Połączenie z pierwszym zdalnym serwerem MODBUS TCP |  | Second remote server response timeout | Время ожидания ответа от второго удаленного сервера | Czas oczekiwania na odpowiedź z drugiego zdalnego serwera | It is used during redirection of queries to the remote server. After the query transfer, if the correct response failed to be received within this time interval, response waiting is stopped. | Используется при перенаправлении запросов на удаленный сервер. После передачи запроса, если правильный ответ не был получен за это время, то ожидание ответа прекращается. | Używane podczas przekierowywania żądań do zdalnego serwera. Po wysłaniu zapytania, jeśli w tym czasie nie otrzymano poprawnej odpowiedzi, to oczekiwanie na odpowiedź ustaje.. | 765 | [6 empty] | u16-be | 0 | 60000 | ms | мс | ms | holding | 0 | 1 | 0 | 0
Connection to second MODBUS TCP server | Подключение ко второму удаленному серверу MODBUS TCP | Połączenie z pierwszym zdalnym serwerem MODBUS TCP |  | Second remote server repeated connection timeout | Время ожидания до повторного подключения ко второму удаленному серверу | Czas oczekiwania przed ponownym połączeniem z drugim zdalnym serwerem | It is used during redirection of queries to the remote server. After connection with the server is lost, the repeated connection will be performed after preset standby time. | Используется при перенаправлении запросов на удаленный сервер. После потери соединения с сервером, повторное подключение будет произведеночерез указанное время ожидания. | Używane podczas przekierowywania żądań do zdalnego serwera. Po utracie połączenia z serwerem ponowne połączenie nastąpi po określonym czasie. | 766 | [6 empty] | u16-be | 0 | 240 | ms | мс | ms | holding | 0 | 1 | 0 | 0
Connection to second MODBUS TCP server | Подключение ко второму удаленному серверу MODBUS TCP | Połączenie z pierwszym zdalnym serwerem MODBUS TCP |  | Second remote server connection mode | Режим подключения ко второму удаленному серверу | Tryb połączenia z drugim serwerem zdalnym | 0 – MODBUS TCP remote server is not used; 1 – to connect to the server using Ethernet or GPRS, preferably via Ethernet; 2 – to connect to the server using Ethernet or GPRS, preferably via GPRS; 3 – to connect to the server only via Ethernet; 4 – to connect to the server only via GPRS; 5 – similar to 1 but with virtual identifiers; 6 – similar to 2 but with virtual identifiers; 7 – similar to 3 but with virtual identifiers; 8 – similar to 4 but with virtual identifiers. | 0 – удаленный сервер MODBUS TCP не используется; 1 – подключаться к серверу через Ethernet; 2 – аналогично 1 с виртуальными идентификаторами*. | 0 - zdalny serwer MODBUS TCP nie jest używany; 1 - połącz się z serwerem przez Ethernet; 2 - podobnie jak 1 z wirtualnymi identyfikatorami *. | 767 | [6 empty] | u16-be | 0 | 2 |  |  |  | holding | 0 | 1 | 0 | 0
Connection to second MODBUS TCP server | Подключение ко второму удаленному серверу MODBUS TCP | Połączenie z pierwszym zdalnym serwerem MODBUS TCP |  | First MODBUS-identifier of the second remote server | Первый MODBUS-идентификатор второго удаленного сервера | Pierwszy identyfikator MODBUS drugiego zdalnego serwera | It is used during redirection of queries to the remote server. The parameters define the range of MODBUS identifiers used on the remote server. Queries with addresses in this range (and also the broadcast ones with address 0) are sent to the remote MODBUS TCP server. | Используются при перенаправлении запросов на удаленный сервер. Параметры определяют диапазон идентификаторовMODBUS, использующихся на удаленном сервере. Запросы с адресами в этом диапазоне (а также широковещательные с адресом 0) направляются на удаленный сервер MODBUS TCP. | Używane podczas przekierowywania żądań do zdalnego serwera. Parametry określają zakres identyfikatorów MODBUS używanych na zdalnym serwerze. Żądania o adresach z tego zakresu (jak również żądania rozgłoszeniowe o adresie 0) są wysyłane do zdalnego serwera MODBUS TCP. | 768 | [6 empty] | u16-be | 1 | 255 |  |  |  | holding | 0 | 1 | 0 | 0
Connection to second MODBUS TCP server | Подключение ко второму удаленному серверу MODBUS TCP | Połączenie z pierwszym zdalnym serwerem MODBUS TCP |  | Last MODBUS-identifier of the second remote server | Последний MODBUS-идентификатор второго удаленного сервера | Ostatni identyfikator MODBUS drugiego zdalnego serwera | It is used during redirection of queries to the remote server. The parameters define the range of MODBUS identifiers used on the remote server. Queries with addresses in this range (and also the broadcast ones with address 0) are sent to the remote MODBUS TCP server. | Используются при перенаправлении запросов на удаленный сервер. Параметры определяют диапазон идентификаторовMODBUS, использующихся на удаленном сервере. Запросы с адресами в этом диапазоне (а также широковещательные с адресом 0) направляются на удаленный сервер MODBUS TCP. | Używane podczas przekierowywania żądań do zdalnego serwera. Parametry określają zakres identyfikatorów MODBUS używanych na zdalnym serwerze. Żądania o adresach z tego zakresu (jak również żądania rozgłoszeniowe o adresie 0) są wysyłane do zdalnego serwera MODBUS TCP. | 769 | [6 empty] | u16-be | 1 | 255 |  |  |  | holding | 0 | 1 | 0 | 0

## Visualization
Device Visualization:
<style type="text/css"> #vis-em-482-container { display: flex; max-width: 1200px; margin: 0 auto; justify-content: center; } #vis-em-482-container h1 { color: #4490D6; } #vis-em-482-container img { width: 225px; margin-right: 80px; } #vis-em-482-container #vis-em-482-table-container { margin-top: 15px; margin-left: -85px } #vis-em-482-container #vis-em-482-table-container table { border: none; width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center; font-size: 15px; } #vis-em-482-container #vis-em-482-table-container table tr { border-bottom: 1px solid #E0E0E0; } #vis-em-482-container #vis-em-482-table-container table td { text-align: left; width: 200px; padding-left: 5px; } #vis-em-482-container #vis-em-482-table-container table .name { color: #141414; } #vis-em-482-container #vis-em-482-table-container table .value { color: #367364; } #vis-em-482-container #vis-em-482-editeble { margin-top: 15px; margin-left: 30px; } #vis-em-482-container #vis-em-482-editeble form { text-align: left; } @media (max-width: 1000px) { #vis-em-482-container { display: flex; max-width: 1200px; margin: 0 auto; justify-content: center; flex-direction: column; } #vis-em-482-container #vis-em-482-table-container { margin-left: 0; } #vis-em-482-container img { margin-right: 0px; width: 200px; } #vis-em-482-container #vis-em-482-editeble { margin-top: 15px; margin-left: 0px; } } </style> <div id="vis-em-482-container" class="vis-settings" update-period-sec="60"> <!-- <alias network="d8-80-39-4e-8d-e9" name="net"></alias> --> <alias device="#{{device_id}}" name="em"></alias> <!-- <alias network="cc-50-e3-e4-25-9c" name="net"></alias> --> <!-- <alias device="~net>111" name="em"></alias> --> <!-- <alias device="~net>111" name="em"></alias> --> <div> <!-- <h1>EM-482</h1> --> <img src="https://www.overvis.com/wp-content/uploads/2021/04/em-na_sait.jpeg"> </div> <div id="vis-em-482-table-container"> <table> <tr> <td class="name">MODBUS id:</td> <td class="value" param-value="~em>457:r"></td> </tr> <tr> <td class="name">Working time:</td> <td class="value"><span class="name">from restart:</span> <span param-value="~em>123:r"></span> min;<br /> <span class="name">total:</span> <span param-value="~em>168:r"></span> min </td> </tr> <tr> <td class="name">MODBUS TCP clients (current/limit):</td> <td class="value"><span param-value="~em>125:r"></span>/<span param-value="~em>126:r"></span></td> </tr> <tr> <td class="name">Requests:</td> <td class="value"> <span param-value="~em>128:r"></span>/<span param-value="~em>127:r"></span><br/> <!-- <span class="name" >top:</span> <span param-value="~em>143:r"></span> r/s --> </td> </tr> <!-- <tr> <td class="name">RS-485 load:</td> <td class="value"> <span param-value="~em>129:r"></span> %/s, <span param-value="~em>130:r"></span> %/min,<br /> top: <span param-value="~em>138:r"></span> % </td> </tr> <tr> <td class="name">MODBUS TCP load:</td> <td class="value"> <span param-value="~em>133:r"></span>/<span param-value="~em>132:r"></span> r/s, <span class="name" >top:</span> <span param-value="~em>137:r"></span> r/s </td --> <!-- </tr> --> <!-- <tr> <td class="name">GSM load:</td> <td class="value"> <span param-value="~em>134:r"></span> kB/s, <span class="name" >top:</span> <span param-value="~em>139:r"></span> kB/s </td> </tr> <tr> <td class="name">GSM signal level:</td> <td class="value" param-value="~em>915:r"></td> </tr> <tr> <td class="name">GSM IP:</td> <td class="value"> <span param-value="~em>900:r"></span>.<span param-value="~em>901:r"></span>.<span param-value="~em>902:r"></span>.<span param-value="~em>903:r"></span> </td> </tr> --> <tr> <td class="name">Ethernet IP:</td> <td class="value"> <span param-value="~em>140:r"></span>.<span param-value="~em>141:r"></span>.<span param-value="~em>142:r"></span>.<span param-value="~em>143:r"></span> </td> </tr> <tr> <td class="name">Ethernet MAC:</td> <td class="value"> <span param-value="~em>144:r" param-value-mod="x.toString(16).length < 2 ? '0' + x.toString(16) : x.toString(16)"></span>:<span param-value="~em>145:r" param-value-mod="x.toString(16).length < 2 ? '0' + x.toString(16) : x.toString(16)"></span>:<span param-value="~em>146:r" param-value-mod="x.toString(16).length < 2 ? '0' + x.toString(16) : x.toString(16)"></span>:<span param-value="~em>147:r" param-value-mod="x.toString(16).length < 2 ? '0' + x.toString(16) : x.toString(16)"></span>:<span param-value="~em>148:r" param-value-mod="x.toString(16).length < 2 ? '0' + x.toString(16) : x.toString(16)"></span>:<span param-value="~em>149:r" param-value-mod="x.toString(16).length < 2 ? '0' + x.toString(16) : x.toString(16)"></span> </td> </tr> </table> </div> <div id="vis-em-482-editeble"> <form id="vis-em-482-form" class="restricted-width"> <div class="form-group"> <label for="rateInput">RS-485 data rate:</label> <input type="number" class="form-control" id="rateInput" name="rate" value="" disabled="disabled" min="75" max="1500000"/> </div> <div class="checkbox form-group"> <label> <input id="enableFormatEl" type="checkbox" name="enableByteFormat" value="true" disabled="disabled"/> Enable byte format selection in RS-485: </label> </div> <div class="form-group"> <label for="byteFormatEl">Byte format in RS-485:</label> <select type="text" class="form-control" id="byteFormatEl" name="byteFormat" disabled="disabled"> <option value="0">EVEN</option> <option value="1">ODD</option> <option value="2">SPACE</option> <option value="4">ABSENT</option> <option value="5">AUTOMATIC STOP</option> </select> </div> <div class="form-group"> <label for="restartTime">Time to wait for the start of a MODBUS RTU response, ms:</label> <input type="number" class="form-control" id="restartTime" name="restartTime" disabled="disabled" min="0" max="60000"> </div> <div class="form-group"> <button id="submitBtn" disabled="disabled" type="submit" class="btn btn-primary">Save changes</button> </div> </form> </div> </div> <span id="dateRateVal" style="display: none;" param-value="~em>458:r"></span> <span id="enableDyteFormatVal" style="display: none;" param-value="~em>460:r"></span> <span id="byteFormatVal" style="display: none;" param-value="~em>461:r"></span> <span id="restartTimeVal" style="display: none;" param-value="~em>462:r"></span> <script type="text/javascript"> function getValueFromEl(id) { return document.getElementById(id).innerHTML; } function getElement(id) { return document.getElementById(id); } function changeEnableByteFormatCb() { var checkboxState = getElement("enableFormatEl").checked; if (checkboxState) { getElement("byteFormatEl").removeAttribute("disabled"); } else if (!checkboxState) { getElement("byteFormatEl").setAttribute("disabled", "disabled"); } } function prepareInterface() { getElement("rateInput").value = getValueFromEl("dateRateVal"); getElement("restartTime").value = getValueFromEl("restartTimeVal"); var enableFormat = getValueFromEl("enableDyteFormatVal"); if (enableFormat == 1) { getElement("enableFormatEl").checked = true; } else if (enableFormat == 0) { getElement("enableFormatEl").checked = false; } changeEnableByteFormatCb(); var byteFormatOptions = getElement("byteFormatEl").querySelectorAll("option"); for (var el of byteFormatOptions) { if (el.value == getValueFromEl("byteFormatVal")) { el.setAttribute("selected", "selected") } } getElement("rateInput").removeAttribute("disabled", "disabled"); getElement("enableFormatEl").removeAttribute("disabled", "disabled"); getElement("restartTime").removeAttribute("disabled", "disabled"); getElement("submitBtn").removeAttribute("disabled", "disabled"); } window.preInitViz = async function (cb) { getElement("enableFormatEl").onchange = function() { changeEnableByteFormatCb(); } // submit form getElement("vis-em-482-form").addEventListener("submit", async function(e) { e.preventDefault(); getElement("submitBtn").setAttribute("disabled", "disabled"); var rate = getElement("rateInput").value; var enableFormatNewVal = getElement("enableFormatEl").checked ? 1 : 0; var byteFormatNewVal = getElement("byteFormatEl").value; var restartTimeNewVal = getElement("restartTime").value; await writeParam("~em>458", rate); await writeParam("~em>460", enableFormatNewVal); await writeParam("~em>461", byteFormatNewVal); await writeParam("~em>462", restartTimeNewVal); await writeParam("~em>120", 4); getElement("submitBtn").removeAttribute("disabled", "disabled"); // window.writeParamValue("~em>458", rate, function() { // setTimeout(function() { window.writeParamValue("~em>460", enableFormatNewVal, function() { // setTimeout(function() { window.writeParamValue("~em>461", byteFormatNewVal, function() { // window.writeParamValue("~em>462", restartTimeNewVal, function() { // getElement("submitBtn").removeAttribute("disabled", "disabled"); // }) // }) }, 1000) // }) }, 1000) // }) }); async function writeParam(path, value) { await new Promise((resolve, reject) => { window.writeParamValue(path, value, function () { resolve(); }); }); } cb(); } let count = 0; window.onVizUpdate = function() { if (count == 0) { prepareInterface(); } count++; } </script>